## Sydney
TRANSMISSION / SUB-TRANSMISSION FEEDER FORECAST - Sydney
Area | Feeder Description | Voltage | Parameter | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Camperdown Blackwattle Bay | Feeder 490 (Pyrmont STS - Global Switch (HVC)) | 33 | Load (MVA) | 8.8668 | 8.8604 | 8.8492 | 8.8347 | 8.8442 | 4.3453 | 4.4213 | 4.4236 | 4.4243 | 4.4164
Camperdown Blackwattle Bay | Feeder 490 (Pyrmont STS - Global Switch (HVC)) | 33 | Rating | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49
Camperdown Blackwattle Bay | Feeder 491 (Pyrmont STS - Global Switch (HVC)) | 33 | Load (MVA) | 8.8668 | 8.8604 | 8.8492 | 8.8347 | 8.8442 | 4.3453 | 4.4213 | 4.4236 | 4.4243 | 4.4164
Camperdown Blackwattle Bay | Feeder 491 (Pyrmont STS - Global Switch (HVC)) | 33 | Rating | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49
Camperdown Blackwattle Bay | Feeder 581 (Pyrmont STS to Camperdown ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 17.3719 | 17.4683 | 18.1231 | 18.006 | 18.2324 | 13.7059 | 15.0349 | 15.375 | 15.6767 | 16.0734
Camperdown Blackwattle Bay | Feeder 581 (Pyrmont STS to Camperdown ZS T3) | 33 | Rating | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38
Camperdown Blackwattle Bay | Feeder 582 (Pyrmont STS to Camperdown ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 17.3197 | 17.4122 | 18.0531 | 18.0002 | 18.2251 | 13.6539 | 14.9948 | 15.3362 | 15.6181 | 16.0279
Camperdown Blackwattle Bay | Feeder 582 (Pyrmont STS to Camperdown ZS T4) | 33 | Rating | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38
Camperdown Blackwattle Bay | Feeder 583 (Pyrmont STS to Camperdown ZS T5) | 33 | Load (MVA) | 17.3845 | 17.4812 | 18.1375 | 18.0192 | 18.2461 | 13.7139 | 15.0443 | 15.3849 | 15.6872 | 16.0846
Camperdown Blackwattle Bay | Feeder 583 (Pyrmont STS to Camperdown ZS T5) | 33 | Rating | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38
Canterbury Bankstown | Feeder 631 (Canterbury STS to Campsie ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 24.9405 | 25.0858 | 25.3257 | 25.5311 | 26.0028 | 23.4611 | 23.7152 | 24.1355 | 24.533 | 24.9153
Canterbury Bankstown | Feeder 631 (Canterbury STS to Campsie ZS T4) | 33 | Rating | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64
Canterbury Bankstown | Feeder 632 (Canterbury STS to M5 Tunnel) | 33 | Load (MVA) | 3.022 | 3.0197 | 3.0112 | 3.009 | 3.0108 | 3.6681 | 3.661 | 3.6639 | 3.6698 | 3.6621
Canterbury Bankstown | Feeder 632 (Canterbury STS to M5 Tunnel) | 33 | Rating | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75
Canterbury Bankstown | Feeder 633 (Canterbury STS to M5 Tunnel) | 33 | Load (MVA) | 3.0204 | 3.0187 | 3.0123 | 3.0107 | 3.0121 | 3.668 | 3.6629 | 3.6649 | 3.6692 | 3.6636
Canterbury Bankstown | Feeder 633 (Canterbury STS to M5 Tunnel) | 33 | Rating | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44
Canterbury Bankstown | Feeder 634 (Canterbury STS to Campsie ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 24.9405 | 25.0858 | 25.3257 | 25.5311 | 26.0028 | 23.4611 | 23.7152 | 24.1355 | 24.533 | 24.9153
Canterbury Bankstown | Feeder 634 (Canterbury STS to Campsie ZS T4) | 33 | Rating | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64
Canterbury Bankstown | Feeder 648 (Canterbury STS to Campsie ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 24.8656 | 24.9889 | 25.2325 | 25.4558 | 25.9066 | 23.3754 | 23.6517 | 24.0744 | 24.4574 | 24.8386
Canterbury Bankstown | Feeder 648 (Canterbury STS to Campsie ZS T1) | 33 | Rating | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78
Canterbury Bankstown | Feeder 649 (Canterbury STS to Campsie ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 24.9234 | 25.0644 | 25.306 | 25.5082 | 25.9823 | 23.4438 | 23.6978 | 24.1216 | 24.5147 | 24.8953
Canterbury Bankstown | Feeder 649 (Canterbury STS to Campsie ZS T2) | 33 | Rating | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78
Canterbury Bankstown | Feeder 650 (Canterbury STS to Campsie ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 24.9477 | 25.0914 | 25.3203 | 25.5388 | 26.0128 | 23.4692 | 23.7235 | 24.144 | 24.5417 | 24.9245
Canterbury Bankstown | Feeder 650 (Canterbury STS to Campsie ZS T3) | 33 | Rating | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9
Canterbury Bankstown | Feeder 653 (Bankstown STS - RAC Revesby) | 33 | Load (MVA) | 5.8496 | 5.85 | 5.8502 | 5.8502 | 5.8505 | 3.4602 | 3.4602 | 3.46 | 3.4602 | 3.4602
Canterbury Bankstown | Feeder 653 (Bankstown STS - RAC Revesby) | 33 | Rating | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58
Canterbury Bankstown | Feeder 655 (Bankstown STS to Bass Hill ZS) | 33 | Load (MVA) | 19.731 | 19.4714 | 19.361 | 19.449 | 19.5525 | 16.2886 | 16.5027 | 16.7246 | 16.8727 | 17.0471
Canterbury Bankstown | Feeder 655 (Bankstown STS to Bass Hill ZS) | 33 | Rating | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75
Canterbury Bankstown | Feeder 661 (Bankstown STS to Bass Hill ZS) | 33 | Load (MVA) | 19.7217 | 19.4339 | 19.3453 | 19.4709 | 19.5748 | 16.2501 | 16.5151 | 16.73 | 16.883 | 17.0561
Canterbury Bankstown | Feeder 661 (Bankstown STS to Bass Hill ZS) | 33 | Rating | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73
Canterbury Bankstown | Feeder 665 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T13) | 33 | Load (MVA) | 20.6589 | 20.7447 | 21.135 | 21.6383 | 22.237 | 19.1148 | 19.3895 | 19.7914 | 20.1674 | 20.6043
Canterbury Bankstown | Feeder 665 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T13) | 33 | Rating | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15
Canterbury Bankstown | Feeder 666 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T14) | 33 | Load (MVA) | 20.6433 | 20.7375 | 21.1316 | 21.672 | 22.2394 | 19.1002 | 19.4167 | 19.8283 | 20.1644 | 20.6005
Canterbury Bankstown | Feeder 666 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T14) | 33 | Rating | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15
Canterbury Bankstown | Feeder 667 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T12) | 33 | Load (MVA) | 13.703 | 13.743 | 14.0272 | 14.3544 | 14.7524 | 12.6925 | 12.8694 | 13.1376 | 13.3863 | 13.6741
Canterbury Bankstown | Feeder 667 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T12) | 33 | Rating | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15
Canterbury Bankstown | Feeder 668 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T11) | 33 | Load (MVA) | 20.717 | 20.7988 | 21.2161 | 21.7409 | 22.3529 | 19.1829 | 19.4526 | 19.8708 | 20.243 | 20.7058
Canterbury Bankstown | Feeder 668 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T11) | 33 | Rating | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15
Canterbury Bankstown | Feeder 735 (Guildford to Leightonfield ZS) | 33 | Load (MVA) | 24.8196 | 25.0937 | 25.3106 | 25.6211 | 26.0082 | 22.228 | 22.4599 | 22.8329 | 23.3108 | 23.8305
Canterbury Bankstown | Feeder 735 (Guildford to Leightonfield ZS) | 33 | Rating | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73
Canterbury Bankstown | Feeder 736 (Guildford to Leightonfield ZS) | 33 | Load (MVA) | 24.8183 | 25.0924 | 25.3092 | 25.6197 | 26.0067 | 22.227 | 22.4793 | 22.8317 | 23.3096 | 23.8277
Canterbury Bankstown | Feeder 736 (Guildford to Leightonfield ZS) | 33 | Rating | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73
Canterbury Bankstown | New Feeder 642 (Canterbury STS to Summer Hill T1) | 33 | Load (MVA) | 24.4097 | 24.5504 | 24.8446 | 25.2962 | 25.9352 | 16.0828 | 16.0889 | 16.3213 | 16.649 | 17.0506
Canterbury Bankstown | New Feeder 642 (Canterbury STS to Summer Hill T1) | 33 | Rating | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29
Canterbury Bankstown | New Feeder 646 (Canterbury STS to Summer Hill T2) | 33 | Load (MVA) | 24.5945 | 24.7223 | 25.0342 | 25.4867 | 26.1301 | 16.2041 | 16.2074 | 16.4375 | 16.7652 | 17.1759
Canterbury Bankstown | New Feeder 646 (Canterbury STS to Summer Hill T2) | 33 | Rating | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29
Canterbury Bankstown | New Feeder 647 (Canterbury STS to Summer Hill T3) | 33 | Load (MVA) | 24.6188 | 24.7724 | 25.0735 | 25.5083 | 26.1647 | 16.2306 | 16.2192 | 16.4461 | 16.7828 | 17.196
Canterbury Bankstown | New Feeder 647 (Canterbury STS to Summer Hill T3) | 33 | Rating | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29
Canterbury Bankstown | Feeder 282/1 (Sydney South BSP to Reversby ZS) | 132 | Load (MVA) | 97.4664 | 97.7639 | 99.0553 | 99.1836 | 100.4019 | 89.2638 | 91.713 | 93.9753 | 95.3514 | 97.345
Canterbury Bankstown | Feeder 282/1 (Sydney South BSP to Reversby ZS) | 132 | Rating | 236.4 | 236.4 | 236.4 | 236.4 | 236.4 | 236.4 | 236.4 | 236.4 | 236.4 | 236.4
Canterbury Bankstown | Feeder 282/2 (Revesby ZS to Milperra ZS) | 132 | Load (MVA) | 48.2296 | 48.397 | 49.368 | 49.2543 | 49.8818 | 43.9791 | 45.1745 | 46.5095 | 47.5345 | 48.8448
Canterbury Bankstown | Feeder 282/2 (Revesby ZS to Milperra ZS) | 132 | Rating | 155.47 | 155.47 | 155.47 | 155.47 | 155.47 | 164.61 | 164.61 | 164.61 | 164.61 | 164.61
Canterbury Bankstown | Feeder 283/1 (Sydney South BSP to Revesby ZS) | 132 | Load (MVA) | 96.8454 | 97.4356 | 98.4022 | 98.5263 | 99.7549 | 88.7479 | 91.0007 | 93.0633 | 94.6489 | 96.6332
Canterbury Bankstown | Feeder 283/1 (Sydney South BSP to Revesby ZS) | 132 | Rating | 238.69 | 238.69 | 238.69 | 238.69 | 238.69 | 238.69 | 238.69 | 238.69 | 238.69 | 238.69
Canterbury Bankstown | Feeder 283/2 (Revesby ZS to Milperra ZS) | 132 | Load (MVA) | 47.5369 | 47.9402 | 48.6828 | 48.7648 | 49.4229 | 42.7615 | 44.7518 | 46.162 | 47.1935 | 48.4729
Canterbury Bankstown | Feeder 283/2 (Revesby ZS to Milperra ZS) | 132 | Rating | 143.12 | 143.12 | 143.12 | 143.12 | 143.12 | 152.04 | 152.04 | 152.04 | 152.04 | 152.04
Carlingford | Feeder 813 (Carlingford BSP to Epping ZS) | 66 | Load (MVA) | 64.0523 | 65.3403 | 65.7709 | 66.0272 | 67.0286 | 51.2704 | 53.4185 | 54.8822 | 55.9461 | 57.3007
Carlingford | Feeder 813 (Carlingford BSP to Epping ZS) | 66 | Rating | 78.99 | 78.99 | 78.99 | 78.99 | 78.99 | 83.45 | 83.45 | 83.45 | 83.45 | 83.45
Carlingford | Feeder 819 (Carlingford BSP to Hunters Hill ZS) | 66 | Load (MVA) | 58.4931 | 58.2085 | 58.7325 | 59.6929 | 60.7399 | 51.8622 | 52.0223 | 53.0113 | 54.2826 | 55.6192
Carlingford | Feeder 819 (Carlingford BSP to Hunters Hill ZS) | 66 | Rating | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08
Carlingford | Feeder 820 (Carlingford BSP to Epping ZS) | 66 | Load (MVA) | 64.0431 | 65.3304 | 65.7607 | 66.0169 | 67.0176 | 51.2652 | 53.4126 | 54.8758 | 56.0313 | 57.2927
Carlingford | Feeder 820 (Carlingford BSP to Epping ZS) | 66 | Rating | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08
Carlingford | Feeder 82C (Carlingford BSP to Hunters Hill ZS) | 66 | Load (MVA) | 58.5213 | 58.2366 | 58.7607 | 59.7213 | 60.8109 | 51.8872 | 52.0475 | 53.037 | 54.3089 | 55.646
Carlingford | Feeder 82C (Carlingford BSP to Hunters Hill ZS) | 66 | Rating | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08
Eastern Suburbs | Feeder 315 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T14) | 33 | Load (MVA) | 17.7667 | 18.5736 | 18.9219 | 19.1582 | 19.452 | 20.3876 | 20.6112 | 20.8645 | 21.056 | 21.2868
Eastern Suburbs | Feeder 315 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T14) | 33 | Rating | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15
Eastern Suburbs | Feeder 318 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T12) | 33 | Load (MVA) | 13.8144 | 14.4067 | 14.7036 | 14.8868 | 15.1042 | 15.8831 | 16.0477 | 16.2457 | 16.3823 | 16.5576
Eastern Suburbs | Feeder 318 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T12) | 33 | Rating | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03
Eastern Suburbs | Feeder 324 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T13) | 33 | Load (MVA) | 17.604 | 18.3748 | 18.7624 | 18.995 | 19.2567 | 20.2388 | 20.4618 | 20.686 | 20.8734 | 21.0994
Eastern Suburbs | Feeder 324 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T13) | 33 | Rating | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 21.21
Eastern Suburbs | Feeder 327 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 8.9862 | 9.0362 | 8.9967 | 8.8491 | 8.7809 | 6.9811 | 7.3004 | 7.5001 | 7.6855 | 7.8977
Eastern Suburbs | Feeder 327 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T4) | 33 | Rating | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
Eastern Suburbs | Feeder 328 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 11.8022 | 11.87 | 11.815 | 11.6194 | 11.5334 | 9.1627 | 9.5821 | 9.8455 | 10.0592 | 10.337
Eastern Suburbs | Feeder 328 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T3) | 33 | Rating | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03
Eastern Suburbs | Feeder 331 (Bunnerong North STS to Sydney Airport) | 33 | Load (MVA) | 3.8018 | 3.8391 | 4.642 | 5.3744 | 5.0765 | 4.1231 | 4.5334 | 4.4668 | 4.0339 | 4.0421
Eastern Suburbs | Feeder 331 (Bunnerong North STS to Sydney Airport) | 33 | Rating | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86
Eastern Suburbs | Feeder 332 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 1.7011 | 1.7105 | 1.7032 | 1.6756 | 1.6629 | 1.3228 | 1.3833 | 1.4211 | 1.4513 | 1.4913
Eastern Suburbs | Feeder 332 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T2) | 33 | Rating | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49
Eastern Suburbs | Feeder 337 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T5) | 33 | Load (MVA) | 5.1525 | 5.1722 | 5.1511 | 5.0658 | 5.0273 | 3.9983 | 4.181 | 4.3037 | 4.3865 | 4.5073
Eastern Suburbs | Feeder 337 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T5) | 33 | Rating | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4
Eastern Suburbs | Feeder 338 (Sydney Airport to International Terminal ) | 33 | Load (MVA) | 4.4576 | 4.418 | 4.4321 | 4.4146 | 4.4151 | 4.1932 | 4.1807 | 4.1826 | 4.1966 | 4.1962
Eastern Suburbs | Feeder 338 (Sydney Airport to International Terminal ) | 33 | Rating | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43
Eastern Suburbs | Feeder 339 (Bunnerong North STS to Port Botany ZS ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 6.8318 | 6.5332 | 6.4765 | 6.4173 | 6.3737 | 6.8355 | 6.7633 | 6.7138 | 6.6903 | 6.6998
Eastern Suburbs | Feeder 339 (Bunnerong North STS to Port Botany ZS ZS T3) | 33 | Rating | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58
Eastern Suburbs | Feeder 340 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T11) | 33 | Load (MVA) | 13.8768 | 14.4736 | 14.751 | 14.9304 | 15.1532 | 15.9285 | 16.1026 | 16.2963 | 16.4448 | 16.6215
Eastern Suburbs | Feeder 340 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T11) | 33 | Rating | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72
Eastern Suburbs | Feeder 341 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 11.7815 | 11.8512 | 11.7984 | 11.6066 | 11.513 | 9.149 | 9.5701 | 9.833 | 10.0352 | 10.3127
Eastern Suburbs | Feeder 341 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T1) | 33 | Rating | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69
Eastern Suburbs | Feeder 345 (Bunnerong North STS to Sydney Airport) | 33 | Load (MVA) | 8.6645 | 8.6176 | 8.629 | 8.6145 | 8.6149 | 7.4798 | 7.4703 | 7.4717 | 7.4824 | 7.4821
Eastern Suburbs | Feeder 345 (Bunnerong North STS to Sydney Airport) | 33 | Rating | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83
Eastern Suburbs | Feeder 346 (Bunnerong North STS to Botany ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 9.0513 | 8.9799 | 8.8347 | 8.9562 | 9.0573 | 7.7843 | 7.9005 | 8.0095 | 8.1673 | 8.3933
Eastern Suburbs | Feeder 346 (Bunnerong North STS to Botany ZS T1) | 33 | Rating | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58
Eastern Suburbs | Feeder 347 (Bunnerong North STS to Port Botany ZS ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 6.8307 | 6.5321 | 6.4754 | 6.4163 | 6.3727 | 6.8343 | 6.7623 | 6.7264 | 6.6893 | 6.6988
Eastern Suburbs | Feeder 347 (Bunnerong North STS to Port Botany ZS ZS T2) | 33 | Rating | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58
Eastern Suburbs | Feeder 349 (Bunnerong North STS to Botany ZS T12) | 33 | Load (MVA) | 10.2686 | 10.1808 | 10.013 | 10.1213 | 10.2215 | 8.9882 | 9.0763 | 9.1786 | 9.3509 | 9.5813
Eastern Suburbs | Feeder 349 (Bunnerong North STS to Botany ZS T12) | 33 | Rating | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
Eastern Suburbs | Feeder 350 (Bunnerong North STS to Botany ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 8.8695 | 8.8003 | 8.7206 | 8.765 | 8.8585 | 7.7432 | 7.8067 | 7.8771 | 8.0284 | 8.2416
Eastern Suburbs | Feeder 350 (Bunnerong North STS to Botany ZS T2) | 33 | Rating | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
Eastern Suburbs | Feeder 352 (Bunnerong North STS to Sydney Airport) | 33 | Load (MVA) | 3.867 | 3.8922 | 4.7672 | 5.6219 | 5.2782 | 4.2016 | 4.6508 | 4.5776 | 4.1039 | 4.2514
Eastern Suburbs | Feeder 352 (Bunnerong North STS to Sydney Airport) | 33 | Rating | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69
Eastern Suburbs | Feeder 353 (Bunnerong North STS to Botany ZS T11) | 33 | Load (MVA) | 10.2766 | 10.2001 | 10.1072 | 10.1565 | 10.2672 | 8.9724 | 9.0119 | 9.1261 | 9.3033 | 9.5509
Eastern Suburbs | Feeder 353 (Bunnerong North STS to Botany ZS T11) | 33 | Rating | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15
Eastern Suburbs | Feeder 354 (Bunnerong North STS to Port Botany ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 6.7944 | 6.6287 | 6.5493 | 6.3737 | 6.3304 | 6.9237 | 6.7961 | 6.7885 | 6.7611 | 6.7311
Eastern Suburbs | Feeder 354 (Bunnerong North STS to Port Botany ZS T1) | 33 | Rating | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58
Eastern Suburbs | Feeder 355 (Bunnerong North STS to APM) | 33 | Load (MVA) | 23.5328 | 24.9262 | 29.0085 | 32.2577 | 31.0633 | 27.9946 | 29.7583 | 29.488 | 27.5632 | 27.6042
Eastern Suburbs | Feeder 355 (Bunnerong North STS to APM) | 33 | Rating | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 62.53 | 62.53 | 62.53 | 62.53 | 62.53
Eastern Suburbs | Feeder 356 (Bunnerong North STS to International Terminal ) | 33 | Load (MVA) | 8.3807 | 8.3213 | 8.3195 | 8.2946 | 8.2981 | 7.0369 | 7.02 | 7.0225 | 7.0415 | 7.041
Eastern Suburbs | Feeder 356 (Bunnerong North STS to International Terminal ) | 33 | Rating | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29
Eastern Suburbs | Feeder 358 (Bunnerong North STS to APM) | 33 | Load (MVA) | 23.5308 | 24.9218 | 28.9993 | 32.2455 | 31.0522 | 27.988 | 29.7497 | 29.4797 | 27.5571 | 27.5981
Eastern Suburbs | Feeder 358 (Bunnerong North STS to APM) | 33 | Rating | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | 62.47
Eastern Suburbs | Feeder 359 (Bunnerong North STS to International Terminal ) | 33 | Load (MVA) | 8.6114 | 8.5886 | 8.5464 | 8.5215 | 8.5248 | 7.2593 | 7.2416 | 7.2442 | 7.2641 | 7.2637
Eastern Suburbs | Feeder 359 (Bunnerong North STS to International Terminal ) | 33 | Rating | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Eastern Suburbs | Feeder 360 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T6) | 33 | Load (MVA) | 6.8857 | 6.9245 | 6.8934 | 6.78 | 6.7298 | 5.3494 | 5.594 | 5.7475 | 5.8686 | 6.0313
Eastern Suburbs | Feeder 360 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T6) | 33 | Rating | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
Eastern Suburbs | Feeder 376 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 17.0872 | 16.9465 | 17.2869 | 17.0524 | 17.2994 | 16.3606 | 16.198 | 16.2892 | 16.7039 | 17.2047
Eastern Suburbs | Feeder 376 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T2) | 33 | Rating | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24
Eastern Suburbs | Feeder 377 (Surry Hills STS to Graving Dock ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 7.319 | 7.3164 | 7.3072 | 7.3168 | 7.316 | 5.7002 | 5.7003 | 5.6975 | 5.7004 | 5.6972
Eastern Suburbs | Feeder 377 (Surry Hills STS to Graving Dock ZS T1) | 33 | Rating | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Eastern Suburbs | Feeder 378 (Surry Hills STS to Graving Dock ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 7.3819 | 7.3273 | 7.3245 | 7.3642 | 7.3265 | 5.7485 | 5.7487 | 5.7988 | 5.7488 | 5.7983
Eastern Suburbs | Feeder 378 (Surry Hills STS to Graving Dock ZS T2) | 33 | Rating | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Eastern Suburbs | Feeder 380 (Surry Hills STS to Paddington ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 15.1065 | 15.2753 | 15.5662 | 15.952 | 16.5013 | 15.6891 | 15.6776 | 15.9008 | 16.242 | 16.612
Eastern Suburbs | Feeder 380 (Surry Hills STS to Paddington ZS T4) | 33 | Rating | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95
Eastern Suburbs | Feeder 381 (Surry Hills STS to Paddington ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 15.0925 | 15.2567 | 15.5563 | 15.9403 | 16.4801 | 15.6724 | 15.6681 | 15.887 | 16.2315 | 16.5967
Eastern Suburbs | Feeder 381 (Surry Hills STS to Paddington ZS T3) | 33 | Rating | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32
Eastern Suburbs | Feeder 382 (Surry Hills STS to Paddington ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 15.1048 | 15.2777 | 15.5687 | 15.9546 | 16.5035 | 15.6916 | 15.6801 | 15.9034 | 16.2446 | 16.6148
Eastern Suburbs | Feeder 382 (Surry Hills STS to Paddington ZS T2) | 33 | Rating | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32
Eastern Suburbs | Feeder 383 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 16.848 | 17.1802 | 17.05 | 16.8104 | 17.0547 | 16.138 | 15.9767 | 16.066 | 16.4766 | 16.9688
Eastern Suburbs | Feeder 383 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T1) | 33 | Rating | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92
Eastern Suburbs | Feeder 384 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 16.8928 | 16.7445 | 16.14 | 16.8233 | 17.0732 | 15.2754 | 15.1231 | 15.2085 | 15.5959 | 16.0633
Eastern Suburbs | Feeder 384 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T4) | 33 | Rating | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24
Eastern Suburbs | Feeder 385 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 17.1214 | 16.4893 | 16.3673 | 17.0539 | 17.3067 | 15.4896 | 15.332 | 15.4226 | 15.8142 | 16.2891
Eastern Suburbs | Feeder 385 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T3) | 33 | Rating | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32
Eastern Suburbs | Feeder 386 (Surry Hills STS to Darlinghurst ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 26.8632 | 26.1483 | 25.6483 | 25.5812 | 25.6541 | 22.3164 | 22.1395 | 22.3339 | 22.8298 | 23.4494
Eastern Suburbs | Feeder 386 (Surry Hills STS to Darlinghurst ZS T4) | 33 | Rating | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92
Eastern Suburbs | Feeder 389 (Surry Hills STS to Darlinghurst ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 26.8957 | 26.1785 | 25.677 | 25.6096 | 25.6799 | 22.3388 | 22.1612 | 22.3562 | 22.8525 | 23.4454
Eastern Suburbs | Feeder 389 (Surry Hills STS to Darlinghurst ZS T3) | 33 | Rating | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92
Eastern Suburbs | Feeder 51W (Surry Hills STS - Sydney Metro Waterloo) | 33 | Load (MVA) | 0.57179 | 0.52743 | 0.54236 | 0.54333 | 0.54458 | 0.53715 | 0.53936 | 0.57534 | 0.5405 | 0.57154
Eastern Suburbs | Feeder 51W (Surry Hills STS - Sydney Metro Waterloo) | 33 | Rating | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29
Inner Metro | Feeder 240(1) (Chullora - Chullora) | 132 | Load (MVA) | 156.1662 | 165.363 | 171.6353 | 174.8981 | 171.0169 | 155.5748 | 160.6439 | 166.3142 | 159.2303 | 158.6203
Inner Metro | Feeder 240(1) (Chullora - Chullora) | 132 | Rating | 303.85 | 303.85 | 303.85 | 303.85 | 303.85 | 323.97 | 323.97 | 323.97 | 323.97 | 323.97
Inner Metro | Feeder 240(2) (Potts Hill - Chullora) | 132 | Load (MVA) | 68.6112 | 67.7788 | 67.9077 | 68.3858 | 69.2554 | 63.4493 | 63.6183 | 64.4014 | 65.1817 | 66.1395
Inner Metro | Feeder 240(2) (Potts Hill - Chullora) | 132 | Rating | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9
Inner Metro | Feeder 240(3) (Rookwood BSP - Chullora) | 132 | Load (MVA) | 205.0189 | 209.7663 | 214.3202 | 217.2035 | 215.7126 | 186.4722 | 193.0541 | 200.6863 | 203.0315 | 196.3221
Inner Metro | Feeder 240(3) (Rookwood BSP - Chullora) | 132 | Rating | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457
Inner Metro | Feeder 241(1) (Chullora - Chullora) | 132 | Load (MVA) | 155.9957 | 165.1799 | 171.4368 | 174.6947 | 170.821 | 155.3759 | 160.4409 | 166.107 | 159.0466 | 158.4253
Inner Metro | Feeder 241(1) (Chullora - Chullora) | 132 | Rating | 303.85 | 303.85 | 303.85 | 303.85 | 303.85 | 323.97 | 323.97 | 323.97 | 323.97 | 323.97
Inner Metro | Feeder 241(2) (Potts Hill - Chullora) | 132 | Load (MVA) | 68.6113 | 67.7507 | 67.9081 | 68.3861 | 69.2557 | 63.4498 | 63.6188 | 64.4019 | 65.1819 | 66.14
Inner Metro | Feeder 241(2) (Potts Hill - Chullora) | 132 | Rating | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9
Inner Metro | Feeder 241(3) (Rookwood BSP - Chullora) | 132 | Load (MVA) | 204.879 | 209.6146 | 214.1595 | 217.0388 | 215.5535 | 186.3203 | 192.896 | 200.5216 | 202.8798 | 196.1691
Inner Metro | Feeder 241(3) (Rookwood BSP - Chullora) | 132 | Rating | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457
Inner Metro | Feeder 245 (Kurnell - Bunnerong) | 132 | Load (MVA) | 100.1328 | 99.5499 | 103.947 | 107.0834 | 111.5573 | 77.5808 | 81.0204 | 87.7689 | 93.0885 | 105.0476
Inner Metro | Feeder 245 (Kurnell - Bunnerong) | 132 | Rating | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63
Inner Metro | Feeder 246 (Kurnell - Bunnerong) | 132 | Load (MVA) | 100.5397 | 99.9542 | 104.3693 | 107.5178 | 112.0092 | 77.8958 | 81.3485 | 88.1229 | 93.4648 | 105.4711
Inner Metro | Feeder 246 (Kurnell - Bunnerong) | 132 | Rating | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63
Inner Metro | Feeder 262 (Double Bay - Clovelly) | 132 | Load (MVA) | 39.2698 | 40.074 | 40.8411 | 41.5954 | 42.5581 | 42.9072 | 42.7603 | 43.2011 | 43.9716 | 44.5744
Inner Metro | Feeder 262 (Double Bay - Clovelly) | 132 | Rating | 179.48 | 179.48 | 179.48 | 179.48 | 179.48 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9
Inner Metro | Feeder 264 (Beaconsfield Bsp - Kingsford) | 132 | Load (MVA) | 167.0744 | 176.1825 | 176.1625 | 169.8602 | 163.8004 | 190.702 | 193.0573 | 189.0673 | 182.0917 | 173.4225
Inner Metro | Feeder 264 (Beaconsfield Bsp - Kingsford) | 132 | Rating | 211.48 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Inner Metro | Feeder 265 (Bunnerong - Maroubra) | 132 | Load (MVA) | 116.3681 | 117.8353 | 119.203 | 120.0612 | 121.5443 | 127.1341 | 127.7766 | 129.0698 | 130.0253 | 131.1674
Inner Metro | Feeder 265 (Bunnerong - Maroubra) | 132 | Rating | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Inner Metro | Feeder 26C (Kingsford - Clovelly) | 132 | Load (MVA) | 41.3273 | 42.2407 | 43.1015 | 43.8999 | 44.8755 | 45.0181 | 44.8807 | 45.411 | 46.1179 | 46.9263
Inner Metro | Feeder 26C (Kingsford - Clovelly) | 132 | Rating | 229.77 | 229.77 | 229.77 | 229.77 | 229.77 | 229.77 | 229.77 | 229.77 | 229.77 | 229.77
Inner Metro | Feeder 270 (Maroubra - Kingsford) | 132 | Load (MVA) | 93.043 | 103.5579 | 105.0163 | 97.5829 | 89.516 | 110.5921 | 112.7434 | 108.3603 | 101.3108 | 93.5435
Inner Metro | Feeder 270 (Maroubra - Kingsford) | 132 | Rating | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06
Inner Metro | Feeder 280 (Port Hacking Sts - Kirrawee) | 132 | Load (MVA) | 98.5238 | 100.708 | 102.5758 | 103.3813 | 104.3589 | 107.1121 | 108.4954 | 110.3791 | 111.6916 | 113.033
Inner Metro | Feeder 280 (Port Hacking Sts - Kirrawee) | 132 | Rating | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73
Inner Metro | Feeder 281 (Kirrawee - Cronulla) | 132 | Load (MVA) | 75.1201 | 75.0584 | 75.1178 | 73.73 | 72.8996 | 79.1495 | 78.9315 | 79.1834 | 78.7297 | 78.1429
Inner Metro | Feeder 281 (Kirrawee - Cronulla) | 132 | Rating | 275.04 | 275.04 | 275.04 | 275.04 | 275.04 | 340.43 | 340.43 | 340.43 | 340.43 | 340.43
Inner Metro | Feeder 284 (Sydney South Bsp - Menai) | 132 | Load (MVA) | 130.2801 | 129.5802 | 130.308 | 132.1525 | 134.6228 | 128.3753 | 129.4565 | 132.0211 | 135.3689 | 138.8752
Inner Metro | Feeder 284 (Sydney South Bsp - Menai) | 132 | Rating | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 259.04 | 259.04 | 259.04 | 259.04 | 259.04
Inner Metro | Feeder 285 (Menai - Engadine) | 132 | Load (MVA) | 84.0466 | 83.6289 | 84.24 | 85.7412 | 87.7674 | 89.8263 | 91.0381 | 93.1573 | 95.8789 | 98.7671
Inner Metro | Feeder 285 (Menai - Engadine) | 132 | Rating | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231
Inner Metro | Feeder 289 (Engadine - Port Hacking STS) | 132 | Load (MVA) | 73.6903 | 73.193 | 73.5923 | 74.3028 | 75.0622 | 68.0938 | 67.9747 | 68.8516 | 70.0089 | 71.0557
Inner Metro | Feeder 289 (Engadine - Port Hacking STS) | 132 | Rating | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
Inner Metro | Feeder 293 (Bankstown - Greenacre Park) | 132 | Load (MVA) | 59.8055 | 57.8955 | 56.5216 | 55.7275 | 55.3771 | 41.0984 | 40.4404 | 40.3876 | 40.6921 | 41.2887
Inner Metro | Feeder 293 (Bankstown - Greenacre Park) | 132 | Rating | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 232.06 | 232.06 | 232.06 | 232.06 | 232.06
Inner Metro | Feeder 294 (Bankstown - Greenacre Park) | 132 | Load (MVA) | 60.0465 | 58.1332 | 56.7587 | 55.9646 | 55.6141 | 41.3746 | 40.7107 | 40.6532 | 40.9561 | 41.5509
Inner Metro | Feeder 294 (Bankstown - Greenacre Park) | 132 | Rating | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 232.06 | 232.06 | 232.06 | 232.06 | 232.06
Inner Metro | Feeder 295 (Potts Hill - Sefton) | 132 | Load (MVA) | 52.3543 | 50.591 | 49.8584 | 49.8834 | 49.9449 | 46.9023 | 46.5364 | 46.8218 | 47.4429 | 48.205
Inner Metro | Feeder 295 (Potts Hill - Sefton) | 132 | Rating | 245.78 | 245.78 | 245.78 | 245.78 | 245.78 | 258.58 | 258.58 | 258.58 | 258.58 | 258.58
Inner Metro | Feeder 296(1) (Rookwood BSP - Sefton) | 132 | Load (MVA) | 52.4272 | 50.6589 | 49.9227 | 49.9494 | 50.0099 | 46.9664 | 46.5973 | 46.8825 | 47.5033 | 48.1808
Inner Metro | Feeder 296(1) (Rookwood BSP - Sefton) | 132 | Rating | 224.74 | 224.74 | 224.74 | 224.74 | 224.74 | 252.87 | 252.87 | 252.87 | 252.87 | 252.87
Inner Metro | Feeder 296(2) (Sefton - Sefton) | 132 | Load (MVA) | 52.3963 | 50.6382 | 49.909 | 49.9363 | 49.9948 | 46.9546 | 46.5865 | 46.8701 | 47.4895 | 48.1639
Inner Metro | Feeder 296(2) (Sefton - Sefton) | 132 | Rating | 224.74 | 224.74 | 224.74 | 224.74 | 224.74 | 252.87 | 252.87 | 252.87 | 252.87 | 252.87
Inner Metro | Feeder 296(3) (Sefton - Greenacre) | 132 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inner Metro | Feeder 296(3) (Sefton - Greenacre) | 132 | Rating | 224.74 | 224.74 | 224.74 | 224.74 | 224.74 | 252.87 | 252.87 | 252.87 | 252.87 | 252.87
Inner Metro | Feeder 905 (Kogarah - Rockdale) | 132 | Load (MVA) | 85.5845 | 87.4237 | 91.3279 | 93.7111 | 96.8718 | 74.064 | 76.0658 | 80.3755 | 83.5564 | 87.1721
Inner Metro | Feeder 905 (Kogarah - Rockdale) | 132 | Rating | 268.18 | 268.18 | 268.18 | 268.18 | 268.18 | 276.19 | 276.19 | 276.19 | 276.19 | 276.19
Inner Metro | Feeder 906 (Canterbury - Marrickville) | 132 | Load (MVA) | 96.6453 | 95.4227 | 101.4887 | 104.104 | 108.1978 | 71.6763 | 74.8572 | 80.1356 | 88.1401 | 102.3318
Inner Metro | Feeder 906 (Canterbury - Marrickville) | 132 | Rating | 251.27 | 251.27 | 251.27 | 251.27 | 251.27 | 255.38 | 255.38 | 255.38 | 255.38 | 255.38
Inner Metro | Feeder 907 (Rockdale - Canterbury) | 132 | Load (MVA) | 45.1254 | 46.9214 | 48.3919 | 49.3581 | 50.6384 | 42.5775 | 44.0118 | 45.2909 | 46.0699 | 47.0794
Inner Metro | Feeder 907 (Rockdale - Canterbury) | 132 | Rating | 253.78 | 253.78 | 253.78 | 253.78 | 253.78 | 261.32 | 261.32 | 261.32 | 261.32 | 261.32
Inner Metro | Feeder 90F (Mason Park STSS - Chullora STSS) | 132 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inner Metro | Feeder 90F (Mason Park STSS - Chullora STSS) | 132 | Rating | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58
Inner Metro | Feeder 90J (Mason Park STSS - Chullora STSS) | 132 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inner Metro | Feeder 90J (Mason Park STSS - Chullora STSS) | 132 | Rating | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58
Inner Metro | Feeder 90P/1 (Haymarket - City South) | 132 | Load (MVA) | 56.6401 | 57.1823 | 56.7581 | 55.8399 | 55.3636 | 40.3953 | 41.365 | 41.9376 | 42.5823 | 43.6002
Inner Metro | Feeder 90P/1 (Haymarket - City South) | 132 | Rating | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.49
Inner Metro | Feeder 90P/2 (City Central - City South) | 132 | Load (MVA) | 30.0267 | 30.5184 | 30.3684 | 30.7948 | 30.5329 | 21.331 | 22.0416 | 22.5202 | 22.8052 | 23.2393
Inner Metro | Feeder 90P/2 (City Central - City South) | 132 | Rating | 147.47 | 147.47 | 147.47 | 147.47 | 147.47 | 156.61 | 156.61 | 156.61 | 156.61 | 156.61
Inner Metro | Feeder 90P/3 (City Central - Darling Harbour) | 132 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inner Metro | Feeder 90P/3 (City Central - Darling Harbour) | 132 | Rating | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
Inner Metro | Feeder 90R (Campbell St - Double Bay) | 132 | Load (MVA) | 70.3132 | 69.6375 | 69.0734 | 68.9716 | 70.1501 | 75.8799 | 74.7975 | 74.9335 | 75.7178 | 76.6667
Inner Metro | Feeder 90R (Campbell St - Double Bay) | 132 | Rating | 139.46 | 139.46 | 139.46 | 139.46 | 139.46 | 148.61 | 148.61 | 148.61 | 148.61 | 148.61
Inner Metro | Feeder 90T/1 (Haymarket - Green Square) | 132 | Load (MVA) | 134.4841 | 135.5796 | 134.8416 | 134.4388 | 135.5271 | 113.9743 | 115.416 | 116.8735 | 118.9721 | 121.9482
Inner Metro | Feeder 90T/1 (Haymarket - Green Square) | 132 | Rating | 221.77 | 221.77 | 221.77 | 221.77 | 221.77 | 235.49 | 235.49 | 235.49 | 235.49 | 235.49
Inner Metro | Feeder 90T/2 (Alexandria - Green Square) | 132 | Load (MVA) | 99.8738 | 98.2689 | 91.0268 | 105.1146 | 123.1729 | 76.5208 | 77.849 | 86.1364 | 119.2837 | 140.0744
Inner Metro | Feeder 90T/2 (Alexandria - Green Square) | 132 | Rating | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.49
Inner Metro | Feeder 90V/1 (Haymarket - City South) | 132 | Load (MVA) | 100.9703 | 101.8742 | 101.1161 | 99.5046 | 98.8061 | 71.2515 | 73.1771 | 74.307 | 75.3044 | 76.9822
Inner Metro | Feeder 90V/1 (Haymarket - City South) | 132 | Rating | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.49
Inner Metro | Feeder 90V/2 (City Central - City South) | 132 | Load (MVA) | 48.6025 | 49.203 | 49.1866 | 48.1068 | 47.7762 | 34.2773 | 35.3547 | 36.213 | 36.4572 | 37.2212
Inner Metro | Feeder 90V/2 (City Central - City South) | 132 | Rating | 147.47 | 147.47 | 147.47 | 147.47 | 147.47 | 156.61 | 156.61 | 156.61 | 156.61 | 156.61
Inner Metro | Feeder 90V/3 (Rozelle - City Central) | 132 | Load (MVA) | 44.7045 | 45.2049 | 44.8412 | 44.1474 | 43.7849 | 30.7069 | 31.5515 | 32.1582 | 32.6072 | 33.4988
Inner Metro | Feeder 90V/3 (Rozelle - City Central) | 132 | Rating | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
Inner Metro | Feeder 90W/1 (Haymarket - City South) | 132 | Load (MVA) | 101.1113 | 102.0104 | 101.2535 | 99.6358 | 98.7343 | 71.3347 | 73.2622 | 74.3941 | 75.3905 | 77.0703
Inner Metro | Feeder 90W/1 (Haymarket - City South) | 132 | Rating | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.49
Inner Metro | Feeder 90W/2 (City Central - City South) | 132 | Load (MVA) | 48.7897 | 49.3873 | 49.3741 | 48.2878 | 48.1042 | 34.4033 | 35.4852 | 36.3465 | 36.5902 | 37.3572
Inner Metro | Feeder 90W/2 (City Central - City South) | 132 | Rating | 147.47 | 147.47 | 147.47 | 147.47 | 147.47 | 156.61 | 156.61 | 156.61 | 156.61 | 156.61
Inner Metro | Feeder 90W/3 (City Central - Pyrmont) | 132 | Load (MVA) | 47.253 | 47.7154 | 47.3265 | 46.6124 | 46.2557 | 33.8053 | 34.6399 | 35.1686 | 35.6524 | 36.429
Inner Metro | Feeder 90W/3 (City Central - Pyrmont) | 132 | Rating | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
Inner Metro | Feeder 90W/4 (Rozelle - Pyrmont) | 132 | Load (MVA) | 44.7435 | 45.2447 | 44.8822 | 44.188 | 43.8256 | 30.8127 | 31.6559 | 32.2578 | 32.7014 | 33.5857
Inner Metro | Feeder 90W/4 (Rozelle - Pyrmont) | 132 | Rating | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 147.24 | 147.24 | 147.24 | 147.24 | 147.24
Inner Metro | Feeder 90x (Mason Park STSS - Meadowbank) | 132 | Load (MVA) | 75.999 | 76.9238 | 78.1049 | 96.528 | 110.9759 | 58.107 | 58.329 | 62.392 | 84.3351 | 100.9632
Inner Metro | Feeder 90x (Mason Park STSS - Meadowbank) | 132 | Rating | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94
Inner Metro | Feeder 90Y (Beaconsfield BSP - Belmore Park) | 132 | Load (MVA) | 220.4854 | 220.3914 | 220.0021 | 220.8853 | 223.6117 | 191.2265 | 192.5423 | 194.0161 | 197.5627 | 201.1432
Inner Metro | Feeder 90Y (Beaconsfield BSP - Belmore Park) | 132 | Rating | 248.06 | 248.06 | 248.06 | 248.06 | 248.06 | 262.93 | 262.93 | 262.93 | 262.93 | 262.93
Inner Metro | Feeder 90Z/1 (Haymarket - City South) | 132 | Load (MVA) | 59.3679 | 58.7128 | 57.5746 | 56.4394 | 55.9477 | 36.3397 | 36.6231 | 37.0299 | 37.6633 | 38.6122
Inner Metro | Feeder 90Z/1 (Haymarket - City South) | 132 | Rating | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.49
Inner Metro | Feeder 90Z/2 (City South - City North) | 132 | Load (MVA) | 35.1845 | 34.4041 | 33.5849 | 32.7881 | 32.4729 | 19.5099 | 19.4403 | 19.6751 | 19.9716 | 20.4426
Inner Metro | Feeder 90Z/2 (City South - City North) | 132 | Rating | 155.01 | 155.01 | 155.01 | 155.01 | 155.01 | 179.93 | 179.93 | 179.93 | 179.93 | 179.93
Inner Metro | Feeder 910(1) (Sydney South BSP - Sydney South) | 132 | Load (MVA) | 134.7358 | 134.8599 | 140.5851 | 145.5144 | 151.8439 | 115.9158 | 118.1607 | 126.0511 | 134.0379 | 141.7619
Inner Metro | Feeder 910(1) (Sydney South BSP - Sydney South) | 132 | Rating | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92
Inner Metro | Feeder 910(2) (Sydney South - Canterbury) | 132 | Load (MVA) | 133.1694 | 133.4147 | 139.1261 | 143.8183 | 149.7965 | 114.4588 | 116.626 | 124.2972 | 131.9107 | 139.3612
Inner Metro | Feeder 910(2) (Sydney South - Canterbury) | 132 | Rating | 275.04 | 275.04 | 275.04 | 275.04 | 275.04 | 299.05 | 299.05 | 299.05 | 299.05 | 299.05
Inner Metro | Feeder 911(1) (Sydney South BSP - Sydney South) | 132 | Load (MVA) | 138.0193 | 138.1568 | 143.8515 | 148.8616 | 155.2994 | 118.6292 | 120.8539 | 128.7086 | 136.696 | 144.4226
Inner Metro | Feeder 911(1) (Sydney South BSP - Sydney South) | 132 | Rating | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92
Inner Metro | Feeder 911(2) (Sydney South - Strathfield South) | 132 | Load (MVA) | 136.3558 | 136.6124 | 142.2905 | 147.0618 | 153.1426 | 117.1086 | 119.2565 | 126.8908 | 134.5043 | 141.9585
Inner Metro | Feeder 911(2) (Sydney South - Strathfield South) | 132 | Rating | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 275.04 | 275.04 | 275.04 | 275.04 | 275.04
Inner Metro | Feeder 912 (Sydney South BSP - Port Hacking STS) | 132 | Load (MVA) | 168.1747 | 167.247 | 168.2623 | 170.8665 | 174.4801 | 169.6466 | 171.4236 | 175.526 | 179.9971 | 185.1378
Inner Metro | Feeder 912 (Sydney South BSP - Port Hacking STS) | 132 | Rating | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09 | 229.09
Inner Metro | Feeder 913 (Strathfield South - Canterbury) | 132 | Load (MVA) | 104.2883 | 104.4815 | 109.8787 | 113.6953 | 118.528 | 90.4099 | 92.4802 | 99.7394 | 106.7765 | 113.455
Inner Metro | Feeder 913 (Strathfield South - Canterbury) | 132 | Rating | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06
Inner Metro | Feeder 914 (Sydney South BSP - Bankstown) | 132 | Load (MVA) | 163.8481 | 161.1265 | 160.665 | 161.6601 | 163.5267 | 130.8515 | 131.8796 | 134.001 | 136.2891 | 139.2764
Inner Metro | Feeder 914 (Sydney South BSP - Bankstown) | 132 | Rating | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 302.02 | 302.02 | 302.02 | 302.02 | 302.02
Inner Metro | Feeder 915 (Sydney South BSP - Bankstown) | 132 | Load (MVA) | 163.8481 | 161.1265 | 160.665 | 161.6601 | 163.5267 | 130.8515 | 131.8796 | 134.001 | 136.2891 | 139.2764
Inner Metro | Feeder 915 (Sydney South BSP - Bankstown) | 132 | Rating | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 302.02 | 302.02 | 302.02 | 302.02 | 302.02
Inner Metro | Feeder 916(1) (Sydney South BSP - Cronulla) | 132 | Load (MVA) | 148.8144 | 148.5081 | 150.7216 | 154.7621 | 159.8121 | 148.3388 | 151.3405 | 156.3193 | 163.3345 | 171.1495
Inner Metro | Feeder 916(1) (Sydney South BSP - Cronulla) | 132 | Rating | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03
Inner Metro | Feeder 916(2) (Kurnell - Cronulla) | 132 | Load (MVA) | 112.4283 | 114.6224 | 121.6497 | 124.1665 | 127.8401 | 87.4828 | 90.9837 | 97.1723 | 107.2342 | 119.3027
Inner Metro | Feeder 916(2) (Kurnell - Cronulla) | 132 | Rating | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26
Inner Metro | Feeder 916(3) (Cronulla - Cronulla) | 132 | Load (MVA) | 134.07 | 136.1774 | 137.6434 | 137.0201 | 136.9634 | 143.2865 | 144.082 | 145.6591 | 146.1927 | 146.5736
Inner Metro | Feeder 916(3) (Cronulla - Cronulla) | 132 | Rating | 242.58 | 242.58 | 242.58 | 242.58 | 242.58 | 318.03 | 318.03 | 318.03 | 318.03 | 318.03
Inner Metro | Feeder 917(1) (Sydney South BSP - Tee) | 132 | Load (MVA) | 144.4523 | 144.1049 | 147.004 | 150.7922 | 155.8105 | 129.7385 | 134.1129 | 142.1957 | 145.8048 | 157.8683
Inner Metro | Feeder 917(1) (Sydney South BSP - Tee) | 132 | Rating | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 457.03
Inner Metro | Feeder 917(2) (Gwawley Bay - Tee) | 132 | Load (MVA) | 27.0751 | 26.3182 | 26.2289 | 26.2771 | 26.4731 | 25.389 | 25.1564 | 25.3098 | 25.5793 | 25.8717
Inner Metro | Feeder 917(2) (Gwawley Bay - Tee) | 132 | Rating | 280.07 | 280.07 | 280.07 | 280.07 | 280.07 | 294.7 | 294.7 | 294.7 | 294.7 | 294.7
Inner Metro | Feeder 917(3) (Tee - Kurnell South) | 132 | Load (MVA) | 117.7317 | 117.9432 | 121.3784 | 124.8071 | 129.3281 | 103.9231 | 108.1723 | 115.6428 | 119.2563 | 130.5801
Inner Metro | Feeder 917(3) (Tee - Kurnell South) | 132 | Rating | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26 | 457.26
Inner Metro | Feeder 91A (Beaconsfield BSP - St Peters) | 132 | Load (MVA) | 37.0034 | 36.2064 | 38.3886 | 40.0207 | 39.358 | 30.4921 | 32.7477 | 35.0171 | 38.0961 | 33.3328
Inner Metro | Feeder 91A (Beaconsfield BSP - St Peters) | 132 | Rating | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17
Inner Metro | Feeder 91B (Beaconsfield BSP - St Peters) | 132 | Load (MVA) | 37.7294 | 37.0017 | 39.2098 | 40.8574 | 40.1307 | 31.1584 | 33.4701 | 35.7967 | 38.8455 | 34.0488
Inner Metro | Feeder 91B (Beaconsfield BSP - St Peters) | 132 | Rating | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17
Inner Metro | Feeder 91C (Peakhurst - Hurstville North) | 132 | Load (MVA) | 183.5647 | 185.2881 | 190.9562 | 196.3337 | 203.1507 | 164.8967 | 168.9283 | 177.0408 | 185.3186 | 195.5212
Inner Metro | Feeder 91C (Peakhurst - Hurstville North) | 132 | Rating | 361.01 | 361.01 | 361.01 | 361.01 | 361.01 | 365.81 | 365.81 | 365.81 | 365.81 | 365.81
Inner Metro | Feeder 91F (Sydney South BSP - Peakhurst) | 132 | Load (MVA) | 286.4441 | 287.5962 | 293.5079 | 301.0088 | 310.6548 | 266.8934 | 271.7058 | 282.0398 | 292.4355 | 304.5428
Inner Metro | Feeder 91F (Sydney South BSP - Peakhurst) | 132 | Rating | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58
Inner Metro | Feeder 91G (Haymarket - City North) | 132 | Load (MVA) | 21.9533 | 21.4763 | 20.9304 | 20.4565 | 20.2469 | 11.6334 | 11.6117 | 11.8018 | 12.0341 | 12.3665
Inner Metro | Feeder 91G (Haymarket - City North) | 132 | Rating | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 239.83 | 239.83 | 239.83 | 239.83 | 239.83
Inner Metro | Feeder 91H/1 (Hurstville North - Hurstville North) | 132 | Load (MVA) | 162.3148 | 164.3923 | 169.9676 | 175.1597 | 181.5237 | 147.0724 | 151.2086 | 159.1981 | 167.1675 | 177.0171
Inner Metro | Feeder 91H/1 (Hurstville North - Hurstville North) | 132 | Rating | 197.54 | 197.54 | 197.54 | 197.54 | 197.54 | 207.83 | 207.83 | 207.83 | 207.83 | 207.83
Inner Metro | Feeder 91J (Sydney South BSP - Peakhurst) | 132 | Load (MVA) | 286.6203 | 287.7738 | 293.6897 | 301.1946 | 310.846 | 267.0553 | 271.8705 | 282.2105 | 292.6123 | 304.7268
Inner Metro | Feeder 91J (Sydney South BSP - Peakhurst) | 132 | Rating | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58
Inner Metro | Feeder 91R (Peakhurst - Hurstville North) | 132 | Load (MVA) | 183.5334 | 185.256 | 190.9229 | 196.2999 | 203.1161 | 164.87 | 168.9009 | 177.0123 | 185.2889 | 195.4899
Inner Metro | Feeder 91R (Peakhurst - Hurstville North) | 132 | Rating | 361.01 | 361.01 | 361.01 | 361.01 | 361.01 | 365.81 | 365.81 | 365.81 | 365.81 | 365.81
Inner Metro | Feeder 91T (Campbell St - Rose Bay) | 132 | Load (MVA) | 67.4442 | 68.3264 | 69.5759 | 70.6818 | 71.872 | 81.6681 | 80.9191 | 81.4909 | 82.8035 | 84.0142
Inner Metro | Feeder 91T (Campbell St - Rose Bay) | 132 | Rating | 249.44 | 249.44 | 249.44 | 249.44 | 249.44 | 265.9 | 265.9 | 265.9 | 265.9 | 265.9
Inner Metro | Feeder 91U (Marrickville - Beaconsfield BSP) | 132 | Load (MVA) | 77.1634 | 76.3543 | 79.5659 | 82.6841 | 86.8193 | 60.6368 | 64.2248 | 71.4252 | 74.3451 | 85.8157
Inner Metro | Feeder 91U (Marrickville - Beaconsfield BSP) | 132 | Rating | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Inner Metro | Feeder 91W (Hurstville North - Kogarah) | 132 | Load (MVA) | 134.3325 | 136.2883 | 139.9135 | 143.1159 | 119.7072 | 126.6279 | 129.5758 | 134.5526 | 138.4635 | 116.6086
Inner Metro | Feeder 91W (Hurstville North - Kogarah) | 132 | Rating | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 197.54 | 255.61 | 255.61 | 255.61 | 255.61 | 207.83
Inner Metro | Feeder 91X/1 (Beaconsfield BSP - Marrickville) | 132 | Load (MVA) | 50.6302 | 51.312 | 53.544 | 55.2144 | 54.5107 | 39.5738 | 41.8929 | 44.3855 | 47.6586 | 43.1294
Inner Metro | Feeder 91X/1 (Beaconsfield BSP - Marrickville) | 132 | Rating | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 106.31
Inner Metro | Feeder 91X/2 (Chullora - Marrickville) | 132 | Load (MVA) | 73.1714 | 75.6516 | 77.8212 | 79.0923 | 78.053 | 68.2121 | 70.5628 | 73.7562 | 74.3825 | 71.4989
Inner Metro | Feeder 91X/2 (Chullora - Marrickville) | 132 | Rating | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 110.89 | 110.89 | 110.89 | 110.89 | 110.89
Inner Metro | Feeder 91Y/1 (Beaconsfield BSP - Marrickville) | 132 | Load (MVA) | 50.5881 | 51.2689 | 53.5168 | 55.1628 | 54.4721 | 39.5271 | 41.8686 | 44.3479 | 47.5794 | 43.0614
Inner Metro | Feeder 91Y/1 (Beaconsfield BSP - Marrickville) | 132 | Rating | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 106.31
Inner Metro | Feeder 91Y/2 (Marrickville - Chullora) | 132 | Load (MVA) | 72.0761 | 72.6193 | 75.1334 | 77.1103 | 76.6815 | 63.9035 | 66.7199 | 69.7432 | 72.9439 | 68.9342
Inner Metro | Feeder 91Y/2 (Marrickville - Chullora) | 132 | Rating | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 110.89 | 110.89 | 110.89 | 110.89 | 110.89
Inner Metro | Feeder 926 (1) (Sydney North - Carlingford) | 132 | Load (MVA) | 286.296 | 319.8437 | 342.834 | 366.4748 | 401.0357 | 245.1462 | 272.754 | 298.1494 | 307.4804 | 335.1108
Inner Metro | Feeder 926 (1) (Sydney North - Carlingford) | 132 | Rating | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71
Inner Metro | Feeder 926 (2)(Carlingford - Mason Park) | 132 | Load (MVA) | 282.7224 | 314.6872 | 336.6787 | 359.0239 | 391.2776 | 241.0963 | 267.209 | 291.5464 | 302.926 | 328.8373
Inner Metro | Feeder 926 (2)(Carlingford - Mason Park) | 132 | Rating | 406.96 | 406.96 | 406.96 | 406.96 | 406.96 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4
Inner Metro | Feeder 926 (3) (Carlingford - Carlingford) | 132 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inner Metro | Feeder 926 (3) (Carlingford - Carlingford) | 132 | Rating | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71
Inner Metro | Feeder 927 (1) (Sydney North - Carlingford) | 132 | Load (MVA) | 273.9105 | 306.2379 | 328.0585 | 350.7732 | 384.0956 | 235.3593 | 261.5884 | 286.2587 | 294.2409 | 320.6113
Inner Metro | Feeder 927 (1) (Sydney North - Carlingford) | 132 | Rating | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71
Inner Metro | Feeder 927(2) (Carlingford - Homebush Bay) | 132 | Load (MVA) | 270.1538 | 300.7534 | 321.6196 | 342.9651 | 373.847 | 231.0815 | 255.7721 | 279.271 | 289.4289 | 314.0703
Inner Metro | Feeder 927(2) (Carlingford - Homebush Bay) | 132 | Rating | 406.96 | 406.96 | 406.96 | 406.96 | 406.96 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4
Inner Metro | Feeder 927(3) (Carlingford - Carlingford) | 132 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inner Metro | Feeder 927(3) (Carlingford - Carlingford) | 132 | Rating | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71 | 548.71
Inner Metro | Feeder 928/4 (Campbell St - Surry Hills) | 132 | Load (MVA) | 48.9647 | 48.8776 | 48.9459 | 49.5178 | 50.1975 | 48.0616 | 47.9872 | 50.2243 | 49.4125 | 52.0945
Inner Metro | Feeder 928/4 (Campbell St - Surry Hills) | 132 | Rating | 320.08 | 320.08 | 320.08 | 320.08 | 320.08 | 352.09 | 352.09 | 352.09 | 352.09 | 352.09
Inner Metro | Feeder 929/3 (Surry Hills - Belmore Park) | 132 | Load (MVA) | 51.1505 | 50.9727 | 50.9932 | 51.5779 | 52.2814 | 50.8403 | 50.7533 | 53.1026 | 52.271 | 55.0678
Inner Metro | Feeder 929/3 (Surry Hills - Belmore Park) | 132 | Rating | 253.55 | 253.55 | 253.55 | 253.55 | 253.55 | 266.81 | 266.81 | 266.81 | 266.81 | 266.81
Inner Metro | Feeder 92A(1) (Sydney North - Macquarie Park) | 132 | Load (MVA) | 212.6573 | 243.352 | 273.812 | 305.4098 | 343.5331 | 180.3313 | 206.4566 | 238.9323 | 261.0108 | 295.3533
Inner Metro | Feeder 92A(1) (Sydney North - Macquarie Park) | 132 | Rating | 607.7 | 607.7 | 607.7 | 607.7 | 607.7 | 639.94 | 639.94 | 639.94 | 639.94 | 639.94
Inner Metro | Feeder 92A(2) (Lane Cove - Macquarie Park) | 132 | Load (MVA) | 141.0345 | 154.1851 | 152.5194 | 150.8116 | 149.9337 | 120.755 | 131.6266 | 131.284 | 123.7437 | 118.7917
Inner Metro | Feeder 92A(2) (Lane Cove - Macquarie Park) | 132 | Rating | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58
Inner Metro | Feeder 92A(3) (Macquarie Park - Macquarie Park) | 132 | Load (MVA) | 124.5702 | 149.5745 | 196.4206 | 244.3364 | 301.1816 | 103.4815 | 125.0103 | 172.6581 | 219.4612 | 276.8891
Inner Metro | Feeder 92A(3) (Macquarie Park - Macquarie Park) | 132 | Rating | 397.82 | 397.82 | 397.82 | 397.82 | 397.82 | 420.68 | 420.68 | 420.68 | 420.68 | 420.68
Inner Metro | Feeder 92B(1) (Sydney North - Macquarie Park) | 132 | Load (MVA) | 213.155 | 244.0053 | 274.7634 | 306.6972 | 345.3677 | 180.943 | 207.1903 | 239.9525 | 262.2019 | 297.015
Inner Metro | Feeder 92B(1) (Sydney North - Macquarie Park) | 132 | Rating | 512.13 | 512.13 | 512.13 | 512.13 | 512.13 | 512.13 | 512.13 | 512.13 | 512.13 | 512.13
Inner Metro | Feeder 92B(2) (Lane Cove - Macquarie Park) | 132 | Load (MVA) | 145.7359 | 160.83 | 163.7319 | 166.6574 | 171.2243 | 124.6057 | 137.1097 | 141.4528 | 138.4103 | 139.1521
Inner Metro | Feeder 92B(2) (Lane Cove - Macquarie Park) | 132 | Rating | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58 | 571.58
Inner Metro | Feeder 92B(3) (Macquarie Park - Macquarie Sts) | 132 | Load (MVA) | 124.708 | 149.7138 | 196.7533 | 244.8035 | 302.1978 | 103.5494 | 125.1321 | 172.9359 | 219.934 | 277.5629
Inner Metro | Feeder 92B(3) (Macquarie Park - Macquarie Sts) | 132 | Rating | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 320.54 | 320.54 | 320.54 | 320.54 | 320.54
Inner Metro | Feeder 92C (Chullora - St Peters) | 132 | Load (MVA) | 69.4516 | 72.0364 | 74.0728 | 75.2368 | 74.211 | 64.2414 | 66.4051 | 69.4219 | 69.9046 | 67.2246
Inner Metro | Feeder 92C (Chullora - St Peters) | 132 | Rating | 104.03 | 104.03 | 104.03 | 104.03 | 104.03 | 113.17 | 113.17 | 113.17 | 113.17 | 113.17
Inner Metro | Feeder 92E (Haymarket - City North) | 132 | Load (MVA) | 25.471 | 24.3239 | 23.7108 | 23.1681 | 23.0034 | 14.2733 | 14.1685 | 14.3134 | 14.5045 | 14.8069
Inner Metro | Feeder 92E (Haymarket - City North) | 132 | Rating | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06
Inner Metro | Feeder 92F (Mason Park STSS - Top Ryde) | 132 | Load (MVA) | 82.3909 | 85.2725 | 75.9997 | 71.4253 | 86.2486 | 80.885 | 81.7795 | 73.8681 | 65.6516 | 82.906
Inner Metro | Feeder 92F (Mason Park STSS - Top Ryde) | 132 | Rating | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94 | 219.94
Inner Metro | Feeder 92G (Lane Cove Stss - Top Ryde) | 132 | Load (MVA) | 131.8125 | 133.3577 | 123.5121 | 113.837 | 112.9519 | 111.9507 | 111.9957 | 104.0632 | 87.9512 | 83.3391
Inner Metro | Feeder 92G (Lane Cove Stss - Top Ryde) | 132 | Rating | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3
Inner Metro | Feeder 92H (Macquarie Park - Macquarie STS) | 132 | Load (MVA) | 63.8664 | 87.7067 | 101.5146 | 129.5768 | 168.906 | 57.954 | 70.7907 | 86.5722 | 116.9393 | 154.7591
Inner Metro | Feeder 92H (Macquarie Park - Macquarie STS) | 132 | Rating | 302.94 | 302.94 | 302.94 | 302.94 | 302.94 | 318.94 | 318.94 | 318.94 | 318.94 | 318.94
Inner Metro | Feeder 92J (Lane Cove STSS - Meadowbank) | 132 | Load (MVA) | 120.5806 | 123.2067 | 115.0157 | 106.6576 | 106.2509 | 104.6803 | 105.0025 | 97.9374 | 82.1009 | 77.9199
Inner Metro | Feeder 92J (Lane Cove STSS - Meadowbank) | 132 | Rating | 213.08 | 213.08 | 213.08 | 213.08 | 213.08 | 224.29 | 224.29 | 224.29 | 224.29 | 224.29
Inner Metro | Feeder 92M/3 (Campbell St - Surry Hills) | 132 | Load (MVA) | 49.1447 | 47.7264 | 47.7599 | 48.3035 | 48.934 | 41.0668 | 40.9968 | 41.0438 | 42.3489 | 42.6514
Inner Metro | Feeder 92M/3 (Campbell St - Surry Hills) | 132 | Rating | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 251.95 | 251.95 | 251.95 | 251.95 | 251.95
Inner Metro | Feeder 92P (Beaconsfield BSP - Zetland) | 132 | Load (MVA) | 74.7209 | 79.988 | 81.7347 | 82.7916 | 84.5443 | 60.8477 | 66.3111 | 69.1965 | 70.5801 | 72.3802
Inner Metro | Feeder 92P (Beaconsfield BSP - Zetland) | 132 | Rating | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Inner Metro | Feeder 92P_Old (Beaconsfield BSP - Belmore Park) | 132 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inner Metro | Feeder 92P_Old (Beaconsfield BSP - Belmore Park) | 132 | Rating | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 179.48 | 179.48 | 179.48 | 179.48 | 179.48
Inner Metro | Feeder 92X (St Peters - Chullora) | 132 | Load (MVA) | 70.3829 | 70.9214 | 73.3635 | 75.2674 | 74.9167 | 61.4296 | 64.1074 | 66.9487 | 70.2832 | 66.3284
Inner Metro | Feeder 92X (St Peters - Chullora) | 132 | Rating | 104.03 | 104.03 | 104.03 | 104.03 | 104.03 | 112.94 | 112.94 | 112.94 | 112.94 | 112.94
Inner Metro | Feeder 93C (Haymarket - City North) | 132 | Load (MVA) | 21.9973 | 21.5195 | 20.9737 | 20.4991 | 20.2891 | 11.676 | 11.6535 | 11.8427 | 12.0741 | 12.406
Inner Metro | Feeder 93C (Haymarket - City North) | 132 | Rating | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06
Inner Metro | Feeder 93H (Belmore Park - Haymarket) | 132 | Load (MVA) | 257.9068 | 258.6765 | 259.0651 | 260.5042 | 263.6907 | 227.0704 | 228.6227 | 231.374 | 235.2769 | 239.4754
Inner Metro | Feeder 93H (Belmore Park - Haymarket) | 132 | Rating | 294.93 | 294.93 | 294.93 | 294.93 | 294.93 | 315.05 | 315.05 | 315.05 | 315.05 | 315.05
Inner Metro | Feeder 9CY (Zetland - Belmore Park) | 132 | Load (MVA) | 74.7812 | 80.043 | 81.794 | 82.8558 | 84.4658 | 60.8889 | 66.32 | 69.2432 | 70.637 | 72.3451
Inner Metro | Feeder 9CY (Zetland - Belmore Park) | 132 | Rating | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Inner Metro | Feeder 9F6 (Marrickville - Beaconsfield BSP) | 132 | Load (MVA) | 93.0711 | 91.9926 | 97.535 | 100.4854 | 104.9088 | 69.6564 | 73.4429 | 79.5816 | 86.6462 | 101.5503
Inner Metro | Feeder 9F6 (Marrickville - Beaconsfield BSP) | 132 | Rating | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Inner Metro | Feeder 9FF (Beaconsfield - Bunnerong) | 132 | Load (MVA) | 160.3149 | 167.1993 | 166.5724 | 160.4107 | 154.5815 | 182.7098 | 184.785 | 180.789 | 174.3759 | 165.8279
Inner Metro | Feeder 9FF (Beaconsfield - Bunnerong) | 132 | Rating | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Inner Metro | Feeder 9PR (Lane Cove STSS - Air Trunk) | 132 | Load (MVA) | 35.035 | 45.2036 | 50.1818 | 55.1545 | 60.1268 | 32.4356 | 41.5595 | 46.023 | 50.49 | 54.9482
Inner Metro | Feeder 9PR (Lane Cove STSS - Air Trunk) | 132 | Rating | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91
Inner Metro | Feeder 9PT (Lane Cove STSS - Air Trunk) | 132 | Load (MVA) | 35.0348 | 45.2033 | 50.1818 | 55.1545 | 60.1268 | 32.4349 | 41.559 | 46.0228 | 50.49 | 54.9482
Inner Metro | Feeder 9PT (Lane Cove STSS - Air Trunk) | 132 | Rating | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91
Inner Metro | Feeder 9R8 (Rose Bay - Waverley) | 132 | Load (MVA) | 43.3703 | 44.0476 | 44.885 | 45.6988 | 46.6459 | 47.4667 | 47.3515 | 47.785 | 48.4806 | 49.133
Inner Metro | Feeder 9R8 (Rose Bay - Waverley) | 132 | Rating | 212.17 | 212.17 | 212.17 | 212.17 | 212.17 | 222.69 | 222.69 | 222.69 | 222.69 | 222.69
Inner Metro | Feeder 9RF (Beaconsfield BSP - Alexandria) | 132 | Load (MVA) | 132.2356 | 141.4893 | 166.321 | 188.9969 | 203.7119 | 113.5933 | 126.9511 | 156.6839 | 185.001 | 203.8038
Inner Metro | Feeder 9RF (Beaconsfield BSP - Alexandria) | 132 | Rating | 287.85 | 287.85 | 287.85 | 287.85 | 287.85 | 302.94 | 302.94 | 302.94 | 302.94 | 302.94
Inner Metro | Feeder 9S2 (Haymarket - Beaconsfield BSP) | 132 | Load (MVA) | 121.6312 | 123.0201 | 123.6801 | 124.4455 | 126.0804 | 103.0411 | 105.2601 | 108.0376 | 111.2545 | 114.7783
Inner Metro | Feeder 9S2 (Haymarket - Beaconsfield BSP) | 132 | Rating | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 249.21 | 249.21 | 249.21 | 249.21 | 249.21
Inner Metro | Feeder 9S4 (Haymarket - Beaconsfield BSP) | 132 | Load (MVA) | 150.6835 | 152.3699 | 153.1823 | 154.1306 | 156.1362 | 126.1016 | 128.882 | 132.3481 | 136.4208 | 140.7387
Inner Metro | Feeder 9S4 (Haymarket - Beaconsfield BSP) | 132 | Rating | 248.06 | 248.06 | 248.06 | 248.06 | 248.06 | 262.93 | 262.93 | 262.93 | 262.93 | 262.93
Inner Metro | Feeder 9S6/1 (Haymarket - Pyrmont) | 132 | Load (MVA) | 144.7059 | 156.5295 | 162.9215 | 169.2818 | 173.8979 | 103.4604 | 114.9978 | 122.1813 | 129.9603 | 140.9416
Inner Metro | Feeder 9S6/1 (Haymarket - Pyrmont) | 132 | Rating | 213.77 | 213.77 | 213.77 | 213.77 | 213.77 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63
Inner Metro | Feeder 9S6/2 (Pyrmont - Darling Harbour) | 132 | Load (MVA) | 77.9224 | 77.871 | 76.9233 | 76.2775 | 76.303 | 61.2562 | 62.0894 | 63.6519 | 65.6743 | 68.0918
Inner Metro | Feeder 9S6/2 (Pyrmont - Darling Harbour) | 132 | Rating | 320.08 | 320.08 | 320.08 | 320.08 | 320.08 | 340.66 | 340.66 | 340.66 | 340.66 | 340.66
Inner Metro | Feeder 9S6/3 (City Central - Darling Harbour) | 132 | Load (MVA) | 40.3565 | 40.6524 | 40.0507 | 39.2396 | 38.8263 | 24.5544 | 25.1309 | 25.6923 | 26.1597 | 26.8248
Inner Metro | Feeder 9S6/3 (City Central - Darling Harbour) | 132 | Rating | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
Inner Metro | Feeder 9S6/4 (City Central - City North) | 132 | Load (MVA) | 19.6071 | 19.3958 | 18.9094 | 18.5106 | 18.2903 | 9.7865 | 9.8453 | 10.091 | 10.3665 | 10.7179
Inner Metro | Feeder 9S6/4 (City Central - City North) | 132 | Rating | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 224.97 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95
Inner Metro | Feeder 9S9/1 (Haymarket - Pyrmont) | 132 | Load (MVA) | 125.7044 | 136.8605 | 143.2661 | 149.8556 | 154.5717 | 91.1888 | 102.307 | 108.8347 | 116.394 | 126.9344
Inner Metro | Feeder 9S9/1 (Haymarket - Pyrmont) | 132 | Rating | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 242.35 | 242.35 | 242.35 | 242.35 | 242.35
Inner Metro | Feeder 9S9/2 (Pyrmont - Darling Harbour) | 132 | Load (MVA) | 57.7882 | 57.4189 | 56.5665 | 56.3714 | 56.5468 | 47.7752 | 48.047 | 49.2536 | 51.015 | 53.066
Inner Metro | Feeder 9S9/2 (Pyrmont - Darling Harbour) | 132 | Rating | 320.08 | 320.08 | 320.08 | 320.08 | 320.08 | 340.66 | 340.66 | 340.66 | 340.66 | 340.66
Inner Metro | Feeder 9SA (Campbell St - Beaconsfield BSP) | 132 | Load (MVA) | 135.1144 | 136.5152 | 136.9304 | 137.6498 | 139.3301 | 119.9742 | 120.3394 | 123.1858 | 126.6841 | 130.493
Inner Metro | Feeder 9SA (Campbell St - Beaconsfield BSP) | 132 | Rating | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Inner Metro | Feeder 9SB/1 (Belmore Park - Surry Hills Annexe) | 132 | Load (MVA) | 99.3932 | 97.993 | 96.9169 | 97.054 | 98.4777 | 101.004 | 99.8001 | 100.0902 | 101.4768 | 102.9986
Inner Metro | Feeder 9SB/1 (Belmore Park - Surry Hills Annexe) | 132 | Rating | 294.93 | 294.93 | 294.93 | 294.93 | 294.93 | 315.05 | 315.05 | 315.05 | 315.05 | 315.05
Inner Metro | Feeder 9SB/2 (Surry Hills Annexe - Double Bay) | 132 | Load (MVA) | 54.9443 | 53.7338 | 52.6158 | 52.206 | 52.9913 | 59.0243 | 57.8871 | 57.7653 | 58.1822 | 58.9077
Inner Metro | Feeder 9SB/2 (Surry Hills Annexe - Double Bay) | 132 | Rating | 132.61 | 132.61 | 132.61 | 132.61 | 132.61 | 140.61 | 140.61 | 140.61 | 140.61 | 140.61
Inner Metro | Feeder 9SC (Haymarket - Campbell St) | 132 | Load (MVA) | 145.9435 | 148.1521 | 149.7872 | 151.404 | 153.514 | 157.4508 | 157.4772 | 161.6596 | 165.1535 | 171.5047
Inner Metro | Feeder 9SC (Haymarket - Campbell St) | 132 | Rating | 298.36 | 298.36 | 298.36 | 298.36 | 298.36 | 317.8 | 317.8 | 317.8 | 317.8 | 317.8
Inner Metro | Feeder 9SE (Beaconsfield BSP - Green Square) | 132 | Load (MVA) | 120.3519 | 127.8473 | 150.8695 | 172.5796 | 186.804 | 96.0684 | 110.2474 | 137.8993 | 166.4043 | 184.3727
Inner Metro | Feeder 9SE (Beaconsfield BSP - Green Square) | 132 | Rating | 227.94 | 227.94 | 227.94 | 227.94 | 227.94 | 241.66 | 241.66 | 241.66 | 241.66 | 241.66
Inner Metro | Feeder 9SL (Belmore Park - Waverley) | 132 | Load (MVA) | 67.9498 | 68.3269 | 69.4097 | 70.9465 | 72.8577 | 82.4854 | 81.7523 | 82.3398 | 83.6622 | 84.889
Inner Metro | Feeder 9SL (Belmore Park - Waverley) | 132 | Rating | 249.44 | 249.44 | 249.44 | 249.44 | 249.44 | 265.9 | 265.9 | 265.9 | 265.9 | 265.9
Inner Metro | Feeder 42 (Sydney North - Haymarket) | 330 | Load (MVA) | 645.4111 | 654.9169 | 664.6324 | 676.183 | 693.0909 | 544.1947 | 560.2949 | 580.6948 | 601.6136 | 633.9692
Inner Metro | Feeder 42 (Sydney North - Haymarket) | 330 | Rating | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
Inner Metro | Feeder 46 (Rookwood Rd - Beaconsfield) | 330 | Load (MVA) | 585.3195 | 602.0481 | 619.807 | 630.176 | 634.8469 | 537.3255 | 547.3102 | 552.8425 | 597.2326 | 581.7685
Inner Metro | Feeder 46 (Rookwood Rd - Beaconsfield) | 330 | Rating | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572
Inner West | Feeder 606 (Homebush STS to Concord ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 16.004 | 15.9784 | 15.9234 | 15.9505 | 16.0266 | 11.67 | 11.8065 | 12.0347 | 12.178 | 12.3606
Inner West | Feeder 606 (Homebush STS to Concord ZS T3) | 33 | Rating | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03
Inner West | Feeder 607 (Homebush STS to Concord ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 15.9979 | 15.9828 | 15.9332 | 15.9488 | 16.0245 | 11.6747 | 11.8109 | 12.0385 | 12.1855 | 12.365
Inner West | Feeder 607 (Homebush STS to Concord ZS T2) | 33 | Rating | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61
Inner West | Feeder 608 (Homebush STS to Concord ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 16.0653 | 16.0511 | 15.985 | 16.0087 | 16.0861 | 11.7371 | 11.8434 | 12.0736 | 12.2188 | 12.3989
Inner West | Feeder 608 (Homebush STS to Concord ZS T1) | 33 | Rating | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24
Inner West | Feeder 609 (Homebush STS to Concord ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 16.0616 | 16.0447 | 15.9848 | 16.0073 | 16.0837 | 11.7094 | 11.8456 | 12.0759 | 12.2161 | 12.403
Inner West | Feeder 609 (Homebush STS to Concord ZS T4) | 33 | Rating | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98
Inner West | Feeder 61C/1 (Camellia BSP to TEE) | 33 | Load (MVA) | 21.7816 | 21.668 | 21.4209 | 20.9352 | 20.6242 | 16.3376 | 16.6485 | 16.8144 | 17.1022 | 17.4816
Inner West | Feeder 61C/1 (Camellia BSP to TEE) | 33 | Rating | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6
Inner West | Feeder 61C/2 (TEE to Auburn ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 3.0116 | 2.9958 | 2.954 | 2.8898 | 2.8485 | 2.267 | 2.3096 | 2.3323 | 2.3689 | 2.4267
Inner West | Feeder 61C/2 (TEE to Auburn ZS T4) | 33 | Rating | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
Inner West | Feeder 61C/3 (TEE to Auburn ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 18.7873 | 18.6894 | 18.4853 | 18.0635 | 17.7935 | 14.0905 | 14.3587 | 14.5021 | 14.7556 | 15.0737
Inner West | Feeder 61C/3 (TEE to Auburn ZS T2) | 33 | Rating | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
Inner West | Feeder 61F (Camellia BSP to Auburn ZS T5) | 33 | Load (MVA) | 25.7217 | 25.5868 | 25.2786 | 24.6823 | 24.3273 | 19.2316 | 19.5992 | 19.7902 | 20.094 | 20.5719
Inner West | Feeder 61F (Camellia BSP to Auburn ZS T5) | 33 | Rating | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 33.72
Inner West | Feeder 61G (Camellia BSP to Lidcombe ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 23.5853 | 25.3294 | 26.0404 | 26.2158 | 26.4981 | 19.5134 | 21.4741 | 22.5401 | 22.7946 | 23.1823
Inner West | Feeder 61G (Camellia BSP to Lidcombe ZS T3) | 33 | Rating | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Inner West | Feeder 61H/1 (Camellia BSP to TEE) | 33 | Load (MVA) | 22.3685 | 23.9966 | 24.6424 | 24.8014 | 25.056 | 18.4394 | 20.2864 | 21.289 | 21.5268 | 21.8509
Inner West | Feeder 61H/1 (Camellia BSP to TEE) | 33 | Rating | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Inner West | Feeder 61H/2 (TEE to Lidcombe ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 10.2337 | 11.2089 | 11.519 | 11.5953 | 11.7177 | 8.2654 | 9.1602 | 9.6464 | 9.7622 | 10.1329
Inner West | Feeder 61H/2 (TEE to Lidcombe ZS T2) | 33 | Rating | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
Inner West | Feeder 61H/3 (TEE to Lidcombe ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 12.5743 | 13.131 | 13.4562 | 13.5366 | 13.6646 | 10.7247 | 11.6372 | 12.139 | 12.2563 | 12.1271
Inner West | Feeder 61H/3 (TEE to Lidcombe ZS T1) | 33 | Rating | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
Inner West | Feeder 90A (Mason Park STSS - Homebush STS T14) | 33 | Load (MVA) | 70.6732 | 80.9428 | 80.9591 | 81.0035 | 81.1471 | 61.7142 | 70.7387 | 71.2495 | 71.1745 | 72.1841
Inner West | Feeder 90A (Mason Park STSS - Homebush STS T14) | 33 | Rating | 139.01 | 139.01 | 139.01 | 139.01 | 139.01 | 145.41 | 145.41 | 145.41 | 145.41 | 145.41
Inner West | Feeder 200 (Mason Park STSS to Flemington ZS) | 132 | Load (MVA) | 46.967 | 47.7222 | 46.9492 | 46.0662 | 45.6331 | 35.4401 | 35.6929 | 35.9904 | 36.4846 | 37.1513
Inner West | Feeder 200 (Mason Park STSS to Flemington ZS) | 132 | Rating | 142.44 | 142.44 | 142.44 | 142.44 | 142.44 | 151.12 | 151.12 | 151.12 | 151.12 | 151.12
Inner West | Feeder 201 (Mason Park STSS to Flemington ZS) | 132 | Load (MVA) | 46.8576 | 47.5916 | 47.124 | 46.2341 | 45.7847 | 35.5342 | 35.7861 | 36.1391 | 36.5548 | 37.2683
Inner West | Feeder 201 (Mason Park STSS to Flemington ZS) | 132 | Rating | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 151.12 | 151.12 | 151.12 | 151.12 | 151.12
Inner West | Feeder 202 (Drummoyne ZS to Rozelle STS) | 132 | Load (MVA) | 98.6103 | 113.0573 | 113.0261 | 112.3416 | 135.9378 | 86.5493 | 90.5374 | 90.9356 | 91.451 | 98.8144
Inner West | Feeder 202 (Drummoyne ZS to Rozelle STS) | 132 | Rating | 155.47 | 155.47 | 155.47 | 155.47 | 155.47 | 164.61 | 164.61 | 164.61 | 164.61 | 164.61
Inner West | Feeder 203(1) (Mason Park STSS to 203 TEE) | 132 | Load (MVA) | 112.3843 | 128.9809 | 129.7785 | 130.6231 | 144.3128 | 105.1691 | 111.607 | 112.2602 | 114.1179 | 117.1201
Inner West | Feeder 203(1) (Mason Park STSS to 203 TEE) | 132 | Rating | 607.7 | 607.7 | 607.7 | 607.7 | 607.7 | 647.71 | 647.71 | 647.71 | 647.71 | 647.71
Inner West | Feeder 203(2) (203 TEE to Homebush STS) | 132 | Load (MVA) | 71.2092 | 80.6488 | 80.7144 | 80.7518 | 80.9169 | 61.1295 | 69.8848 | 70.8729 | 72.4454 | 72.5112
Inner West | Feeder 203(2) (203 TEE to Homebush STS) | 132 | Rating | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202
Inner West | Feeder 203(3) (203 TEE to Drummoyne ZS) | 132 | Load (MVA) | 79.6682 | 92.0455 | 92.9164 | 93.8846 | 109.4824 | 78.7823 | 82.0884 | 82.733 | 82.9361 | 88.6886
Inner West | Feeder 203(3) (203 TEE to Drummoyne ZS) | 132 | Rating | 136.49 | 136.49 | 136.49 | 136.49 | 136.49 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1
Inner West | Feeder 204 (Mason Park STSS to Drummoyne ZS) | 132 | Load (MVA) | 80.1008 | 91.5542 | 92.3927 | 93.2551 | 107.7918 | 78.1332 | 79.8718 | 80.3857 | 81.0136 | 84.9927
Inner West | Feeder 204 (Mason Park STSS to Drummoyne ZS) | 132 | Rating | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 183.59 | 183.59 | 183.59 | 183.59 | 183.59
Inner West | Feeder 90G (Mason Park STSS to Olympic Park ZS) | 132 | Load (MVA) | 43.6673 | 46.0178 | 47.587 | 47.7146 | 48.1061 | 29.3112 | 31.6875 | 32.8341 | 33.1013 | 33.8933
Inner West | Feeder 90G (Mason Park STSS to Olympic Park ZS) | 132 | Rating | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 181.99 | 181.99 | 181.99 | 181.99 | 181.99
Inner West | Feeder 90U (Mason Park STSS to Olympic Park ZS) | 132 | Load (MVA) | 43.6374 | 45.9884 | 47.5568 | 47.6844 | 48.0758 | 29.2764 | 31.6528 | 32.7993 | 33.0662 | 33.8589
Inner West | Feeder 90U (Mason Park STSS to Olympic Park ZS) | 132 | Rating | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 181.99 | 181.99 | 181.99 | 181.99 | 181.99
Inner West | Feeder 923 (Mason Park to Burwood ZS) | 132 | Load (MVA) | 89.297 | 91.4263 | 91.8466 | 92.7007 | 94.4603 | 73.0588 | 75.4063 | 76.9656 | 78.3621 | 80.2739
Inner West | Feeder 923 (Mason Park to Burwood ZS) | 132 | Rating | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
Inner West | Feeder 924 (Mason Park to Burwood ZS) | 132 | Load (MVA) | 88.8917 | 90.896 | 91.3212 | 92.1644 | 93.9034 | 72.7303 | 74.8763 | 76.5976 | 77.9826 | 79.8718
Inner West | Feeder 924 (Mason Park to Burwood ZS) | 132 | Rating | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Inner West | Feeder 9P2 (Mason Park STSS to Croydon ZS) | 132 | Load (MVA) | 90.8932 | 110.0979 | 111.0551 | 111.8801 | 136.2354 | 86.5345 | 90.5584 | 90.9511 | 91.4729 | 98.7661
Inner West | Feeder 9P2 (Mason Park STSS to Croydon ZS) | 132 | Rating | 219.49 | 219.49 | 219.49 | 219.49 | 219.49 | 219.49 | 219.49 | 219.49 | 219.49 | 219.49
Inner West | Feeder 9P8 (Croydon ZS to Leichardt ZS) | 132 | Load (MVA) | 60.5569 | 80.5102 | 81.1813 | 81.4547 | 105.6597 | 50.1054 | 55.2959 | 55.5339 | 55.6484 | 64.0426
Inner West | Feeder 9P8 (Croydon ZS to Leichardt ZS) | 132 | Rating | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05
Inner West | Feeder 9P9 (Rozelle STS to Leichardt ZS) | 132 | Load (MVA) | 70.0731 | 70.0396 | 71.0888 | 71.8929 | 72.8911 | 80.9283 | 81.4217 | 81.5759 | 82.243 | 83.068
Inner West | Feeder 9P9 (Rozelle STS to Leichardt ZS) | 132 | Rating | 270.01 | 270.01 | 270.01 | 270.01 | 270.01 | 270.01 | 270.01 | 270.01 | 270.01 | 270.01
Lower North Shore | Feeder 551 (Willoughby STS to Chatswood ZS T12) | 33 | Load (MVA) | 20.2803 | 20.369 | 20.4865 | 20.8587 | 21.3307 | 22.5847 | 22.6971 | 22.9542 | 23.436 | 23.9779
Lower North Shore | Feeder 551 (Willoughby STS to Chatswood ZS T12) | 33 | Rating | 58.07 | 58.07 | 58.07 | 58.07 | 58.07 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62
Lower North Shore | Feeder 552 (Willoughby STS to Chatswood ZS T13) | 33 | Load (MVA) | 20.2903 | 20.3628 | 20.5151 | 20.8862 | 21.3301 | 22.593 | 22.6848 | 22.9712 | 23.4582 | 23.9949
Lower North Shore | Feeder 552 (Willoughby STS to Chatswood ZS T13) | 33 | Rating | 58.07 | 58.07 | 58.07 | 58.07 | 58.07 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62
Lower North Shore | Feeder 554 (Willoughby STS to Chatswood ZS T11) | 33 | Load (MVA) | 20.2909 | 20.3635 | 20.5158 | 20.887 | 21.3309 | 22.5937 | 22.6855 | 22.9719 | 23.4591 | 23.9957
Lower North Shore | Feeder 554 (Willoughby STS to Chatswood ZS T11) | 33 | Rating | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84
Lower North Shore | Feeder 571 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 10.5621 | 10.1265 | 9.7207 | 9.3117 | 9 | 10.3201 | 10.2256 | 10.2092 | 10.3245 | 10.5792
Lower North Shore | Feeder 571 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T1) | 33 | Rating | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7
Lower North Shore | Feeder 572 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 10.6013 | 10.1925 | 9.7598 | 9.3752 | 9.0335 | 10.398 | 10.2312 | 10.2176 | 10.375 | 10.5907
Lower North Shore | Feeder 572 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T2) | 33 | Rating | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7
Lower North Shore | Feeder 573 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 10.6024 | 10.1713 | 9.7644 | 9.365 | 9.0374 | 10.3738 | 10.2364 | 10.2209 | 10.38 | 10.5983
Lower North Shore | Feeder 573 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T3) | 33 | Rating | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7
Lower North Shore | Feeder 574 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 10.5863 | 10.154 | 9.7467 | 9.3383 | 9.0223 | 10.3565 | 10.2169 | 10.2031 | 10.3596 | 10.5756
Lower North Shore | Feeder 574 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T4) | 33 | Rating | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7
Lower North Shore | Feeder 925 (Feeder 925 series reactor to Lindfield STSS) (ex 925/1) | 132 | Load (MVA) | 157.7133 | 164.4612 | 172.8136 | 178.1744 | 185.6743 | 145.4223 | 151.1819 | 160.85 | 168.108 | 175.4739
Lower North Shore | Feeder 925 (Feeder 925 series reactor to Lindfield STSS) (ex 925/1) | 132 | Rating | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06 | 240.06
Lower North Shore | Feeder 9E3(1) (Sydney East BSP to Lindfield STSS) | 132 | Load (MVA) | 196.9123 | 209.0436 | 223.9996 | 232.608 | 245.5637 | 186.3967 | 201.9014 | 220.367 | 232.6951 | 247.9232
Lower North Shore | Feeder 9E3(1) (Sydney East BSP to Lindfield STSS) | 132 | Rating | 187.48 | 187.48 | 187.48 | 187.48 | 187.48 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05
Lower North Shore | Feeder 9E3(2) (Lindfield STSS to Willoughby STS T3) | 132 | Load (MVA) | 199.4707 | 211.512 | 226.235 | 234.717 | 247.4576 | 189.3412 | 204.5 | 222.7983 | 234.8879 | 249.9092
Lower North Shore | Feeder 9E3(2) (Lindfield STSS to Willoughby STS T3) | 132 | Rating | 234.35 | 234.35 | 234.35 | 234.35 | 234.35 | 243.72 | 243.72 | 243.72 | 243.72 | 243.72
Lower North Shore | Feeder 9E4 (Sydney East BSP to Lindfield STSS) (ex 9E4/1) | 132 | Load (MVA) | 115.0806 | 114.5975 | 115.229 | 116.2672 | 117.8258 | 103.5461 | 102.7155 | 103.5172 | 105.311 | 107.2415
Lower North Shore | Feeder 9E4 (Sydney East BSP to Lindfield STSS) (ex 9E4/1) | 132 | Rating | 253.09 | 253.09 | 253.09 | 253.09 | 253.09 | 267.96 | 267.96 | 267.96 | 267.96 | 267.96
Lower North Shore | Feeder 9E5(1) (Sydney East BSP to Lindfield STSS) | 132 | Load (MVA) | 197.3881 | 209.2224 | 223.8391 | 231.372 | 245.3246 | 187.1873 | 202.0234 | 220.5841 | 231.7954 | 247.6661
Lower North Shore | Feeder 9E5(1) (Sydney East BSP to Lindfield STSS) | 132 | Rating | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 300.65 | 320.54 | 320.54 | 320.54 | 320.54 | 320.54
Lower North Shore | Feeder 9E5(2) (Lindfield STSS to Willoughby STS T2) | 132 | Load (MVA) | 198.2108 | 209.5955 | 223.5392 | 230.8938 | 243.8402 | 188.6694 | 202.8584 | 220.4985 | 231.3577 | 246.2206
Lower North Shore | Feeder 9E5(2) (Lindfield STSS to Willoughby STS T2) | 132 | Rating | 211.48 | 211.48 | 211.48 | 211.48 | 211.48 | 224.06 | 224.06 | 224.06 | 224.06 | 224.06
Lower North Shore | Feeder 9H1 (Willoughby STS to RNSH ZS T1) | 132 | Load (MVA) | 11.2056 | 10.8595 | 10.5899 | 10.4089 | 10.295 | 7.7121 | 7.7058 | 7.7303 | 7.8306 | 7.9934
Lower North Shore | Feeder 9H1 (Willoughby STS to RNSH ZS T1) | 132 | Rating | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 107.46 | 107.46 | 107.46 | 107.46 | 107.46
Lower North Shore | Feeder 9H2 (Willoughby STS to RNSH ZS T2) | 132 | Load (MVA) | 11.2034 | 10.8587 | 10.5888 | 10.4058 | 10.2939 | 7.6872 | 7.7032 | 7.73 | 7.8281 | 7.9674
Lower North Shore | Feeder 9H2 (Willoughby STS to RNSH ZS T2) | 132 | Rating | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 107.46 | 107.46 | 107.46 | 107.46 | 107.46
Lower North Shore | Feeder 9H3 (Willoughby STS to Crows Nest ZS) | 132 | Load (MVA) | 102.0279 | 99.4793 | 98.7886 | 98.6944 | 99.0614 | 96.2097 | 95.5943 | 97.7107 | 99.2625 | 101.2381
Lower North Shore | Feeder 9H3 (Willoughby STS to Crows Nest ZS) | 132 | Rating | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07
Lower North Shore | Feeder 9H4 (Willoughby STS to Mosman ZS) | 132 | Load (MVA) | 60.3323 | 61.016 | 62.1033 | 63.3571 | 64.8864 | 71.3332 | 70.4784 | 70.8822 | 72.1571 | 73.497
Lower North Shore | Feeder 9H4 (Willoughby STS to Mosman ZS) | 132 | Rating | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47
Lower North Shore | Feeder 9H5 (Willoughby STS to Crows Nest ZS) | 132 | Load (MVA) | 101.9674 | 99.4394 | 98.9751 | 98.5295 | 99.0545 | 96.183 | 95.806 | 97.6737 | 99.4128 | 101.5696
Lower North Shore | Feeder 9H5 (Willoughby STS to Crows Nest ZS) | 132 | Rating | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07
Lower North Shore | Feeder 9H6 (Willoughby STS to Mosman ZS) | 132 | Load (MVA) | 60.4119 | 61.0939 | 62.1726 | 63.4319 | 65.0418 | 71.5585 | 70.5359 | 71.0951 | 72.2776 | 73.6224
Lower North Shore | Feeder 9H6 (Willoughby STS to Mosman ZS) | 132 | Rating | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47 | 171.47
Lower North Shore | Feeder 9P3 (Crows Nest ZS to North Sydney ZS) | 132 | Load (MVA) | 77.744 | 74.996 | 74.4408 | 73.672 | 73.5409 | 68.9253 | 67.8234 | 69.0941 | 70.3625 | 71.9334
Lower North Shore | Feeder 9P3 (Crows Nest ZS to North Sydney ZS) | 132 | Rating | 244.63 | 244.63 | 244.63 | 244.63 | 244.63 | 258.35 | 258.35 | 258.35 | 258.35 | 258.35
Lower North Shore | Feeder 9P5 (Crows Nest ZS to North Sydney ZS) | 132 | Load (MVA) | 77.7795 | 75.0696 | 74.4235 | 73.7483 | 73.5654 | 68.9981 | 67.8974 | 69.187 | 70.37 | 72.0111
Lower North Shore | Feeder 9P5 (Crows Nest ZS to North Sydney ZS) | 132 | Rating | 244.63 | 244.63 | 244.63 | 244.63 | 244.63 | 258.35 | 258.35 | 258.35 | 258.35 | 258.35
Lower North Shore | Feeder 9Y4 (Lindfield STSS to Willoughby STS T1) (ex 9E4/2) | 132 | Load (MVA) | 59.9833 | 60.6145 | 61.604 | 62.7702 | 64.2239 | 70.3111 | 69.4632 | 69.869 | 71.0028 | 72.2839
Lower North Shore | Feeder 9Y4 (Lindfield STSS to Willoughby STS T1) (ex 9E4/2) | 132 | Rating | 211.48 | 211.48 | 211.48 | 211.48 | 211.48 | 224.06 | 224.06 | 224.06 | 224.06 | 224.06
Lower North Shore | Feeder 9Y5 (Lindfield STSS to Willoughby STS T4) (ex 925/2) | 132 | Load (MVA) | 103.0516 | 115.2515 | 128.1566 | 135.4501 | 146.8431 | 108.5926 | 119.4856 | 133.3978 | 141.7995 | 153.0593
Lower North Shore | Feeder 9Y5 (Lindfield STSS to Willoughby STS T4) (ex 925/2) | 132 | Rating | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 154.1
Lower North Shore | Feeder 9Y7/1 (Lindfield STSS to Castle Cove ZS) (ex (925/3) | 132 | Load (MVA) | 64.9172 | 63.6256 | 62.9559 | 62.6437 | 62.7847 | 41.5468 | 41.2043 | 41.5858 | 42.1189 | 42.7284
Lower North Shore | Feeder 9Y7/1 (Lindfield STSS to Castle Cove ZS) (ex (925/3) | 132 | Rating | 117.06 | 117.06 | 117.06 | 117.06 | 117.06 | 144.04 | 144.04 | 144.04 | 144.04 | 144.04
Lower North Shore | Feeder 9Y9/1 (Lindfield STSS to Castle Cove ZS) (ex 9E4/3) | 132 | Load (MVA) | 62.3647 | 61.0447 | 60.4719 | 60.1883 | 60.1932 | 40.0006 | 39.7785 | 40.0536 | 40.5824 | 41.259
Lower North Shore | Feeder 9Y9/1 (Lindfield STSS to Castle Cove ZS) (ex 9E4/3) | 132 | Rating | 141.75 | 141.75 | 141.75 | 141.75 | 141.75 | 170.33 | 170.33 | 170.33 | 170.33 | 170.33
Manly Warringah | Feeder S01 (Warringah STS to Balgowlah North ZS) | 33 | Load (MVA) | 28.0239 | 28.4288 | 28.9583 | 29.3707 | 29.919 | 33.0379 | 32.7547 | 33.0615 | 33.4626 | 33.8885
Manly Warringah | Feeder S01 (Warringah STS to Balgowlah North ZS) | 33 | Rating | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47
Manly Warringah | Feeder S02(1) (Warringah STS to S02 Tee) | 33 | Load (MVA) | 31.237 | 31.1969 | 31.4231 | 31.6934 | 32.0241 | 29.8922 | 29.5655 | 29.767 | 30.1305 | 30.5363
Manly Warringah | Feeder S02(1) (Warringah STS to S02 Tee) | 33 | Rating | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | 55.04
Manly Warringah | Feeder S02(2) (S02 Tee to Killarney ZS) | 33 | Load (MVA) | 12.1526 | 12.1083 | 12.3331 | 12.606 | 12.9342 | 13.4138 | 13.461 | 13.7533 | 14.1088 | 14.5163
Manly Warringah | Feeder S02(2) (S02 Tee to Killarney ZS) | 33 | Rating | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29
Manly Warringah | Feeder S02(3) (S02 Tee to Belrose ZS) | 33 | Load (MVA) | 28.8772 | 28.8584 | 28.984 | 29.1403 | 29.3301 | 26.6695 | 26.3099 | 26.3752 | 26.5733 | 26.8039
Manly Warringah | Feeder S02(3) (S02 Tee to Belrose ZS) | 33 | Rating | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | 51.44
Manly Warringah | Feeder S03(1) (Warringah STS to S03 Tee) | 33 | Load (MVA) | 29.3624 | 29.3355 | 29.4841 | 29.6075 | 29.803 | 27.0632 | 26.6949 | 26.7623 | 26.971 | 27.2111
Manly Warringah | Feeder S03(1) (Warringah STS to S03 Tee) | 33 | Rating | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7
Manly Warringah | Feeder S03(2) (S03 Tee to Belrose ZS) | 33 | Load (MVA) | 29.1405 | 29.1172 | 29.2554 | 29.3799 | 29.5724 | 26.8788 | 26.5176 | 26.5805 | 26.7915 | 27.0239
Manly Warringah | Feeder S03(2) (S03 Tee to Belrose ZS) | 33 | Rating | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | 51.44
Manly Warringah | Feeder S05(1) (Warringah STS to S05 Tee) | 33 | Load (MVA) | 38.4799 | 39.2343 | 40.1577 | 40.861 | 42.1313 | 47.9693 | 48.4317 | 49.3278 | 50.1301 | 51.1648
Manly Warringah | Feeder S05(1) (Warringah STS to S05 Tee) | 33 | Rating | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
Manly Warringah | Feeder S05(2) (S05 Tee to Dee Why West ZS) | 33 | Load (MVA) | 36.9427 | 37.6552 | 38.438 | 39.1269 | 40.2784 | 45.6897 | 46.1124 | 46.8946 | 47.6653 | 48.544
Manly Warringah | Feeder S05(2) (S05 Tee to Dee Why West ZS) | 33 | Rating | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | 70.93
Manly Warringah | Feeder S06 (Warringah STS to Dee Why West ZS) | 33 | Load (MVA) | 38.5087 | 39.264 | 40.1912 | 40.894 | 42.167 | 48.0401 | 48.5016 | 49.4012 | 50.2033 | 51.246
Manly Warringah | Feeder S06 (Warringah STS to Dee Why West ZS) | 33 | Rating | 56.87 | 56.87 | 56.87 | 56.87 | 56.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87
Manly Warringah | Feeder S07(1) (Warringah STS to S07 Tee) | 33 | Load (MVA) | 28.4475 | 28.3541 | 28.5343 | 28.8724 | 29.3981 | 34.4409 | 34.424 | 34.8402 | 35.4582 | 36.2286
Manly Warringah | Feeder S07(1) (Warringah STS to S07 Tee) | 33 | Rating | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 67.22
Manly Warringah | Feeder S07(2) (S07 Tee to Brookvale ZS) | 33 | Load (MVA) | 14.3357 | 13.8517 | 13.2765 | 12.7707 | 12.5348 | 15.458 | 15.3598 | 15.1092 | 15.6322 | 16.4302
Manly Warringah | Feeder S07(2) (S07 Tee to Brookvale ZS) | 33 | Rating | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01
Manly Warringah | Feeder S07(3) (S07 Tee to Harbord ZS) | 33 | Load (MVA) | 18.3634 | 18.5405 | 18.9672 | 19.4911 | 20.1012 | 23.2236 | 23.2775 | 23.5446 | 23.8771 | 24.2439
Manly Warringah | Feeder S07(3) (S07 Tee to Harbord ZS) | 33 | Rating | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | 55.04
Manly Warringah | Feeder S08(1) (Warringah STS to S08 Tee) | 33 | Load (MVA) | 21.3222 | 21.3631 | 21.6533 | 22.0466 | 22.5733 | 25.8486 | 25.9137 | 26.2379 | 26.6652 | 27.2034
Manly Warringah | Feeder S08(1) (Warringah STS to S08 Tee) | 33 | Rating | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81
Manly Warringah | Feeder S08(2) (S08 Tee to Manly ZS) | 33 | Load (MVA) | 16.8077 | 16.9404 | 17.2332 | 17.6252 | 18.1115 | 19.1887 | 19.4609 | 19.7897 | 20.2546 | 20.7287
Manly Warringah | Feeder S08(2) (S08 Tee to Manly ZS) | 33 | Rating | 42.14 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82
Manly Warringah | Feeder S08(3) (S08 Tee to Harbord ZS) | 33 | Load (MVA) | 16.7225 | 16.7758 | 17.0538 | 17.43 | 17.8819 | 21.9406 | 21.8748 | 22.0462 | 22.3769 | 22.7313
Manly Warringah | Feeder S08(3) (S08 Tee to Harbord ZS) | 33 | Rating | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 51.83 | 51.83 | 51.83 | 51.83 | 51.83
Manly Warringah | Feeder S09 (Warringah STS to Beacon Hill ZS) | 33 | Load (MVA) | 20.0261 | 19.7273 | 19.4719 | 19.4293 | 19.4624 | 20.7441 | 21.166 | 21.6525 | 22.158 | 22.7851
Manly Warringah | Feeder S09 (Warringah STS to Beacon Hill ZS) | 33 | Rating | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21
Manly Warringah | Feeder S10(1) (Warringah STS to S10 Tee) | 33 | Load (MVA) | 20.9141 | 20.9923 | 21.3 | 21.7032 | 22.246 | 25.0094 | 25.1073 | 25.434 | 25.8637 | 26.3799
Manly Warringah | Feeder S10(1) (Warringah STS to S10 Tee) | 33 | Rating | 51.38 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.13
Manly Warringah | Feeder S10(3) (S10 Tee to Kangaroo Park Terminal) | 33 | Load (MVA) | 20.9276 | 21.0155 | 21.2903 | 21.6991 | 22.2263 | 24.8687 | 24.974 | 25.2823 | 25.718 | 26.204
Manly Warringah | Feeder S10(3) (S10 Tee to Kangaroo Park Terminal) | 33 | Rating | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81
Manly Warringah | Feeder S10(4) (Kangaroo Park Terminal to North Head ZS) | 33 | Load (MVA) | 11.7817 | 11.7748 | 11.9005 | 12.0657 | 12.2918 | 13.2174 | 13.2309 | 13.3648 | 13.5664 | 13.803
Manly Warringah | Feeder S10(4) (Kangaroo Park Terminal to North Head ZS) | 33 | Rating | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58
Manly Warringah | Feeder S10(5) (Kangaroo Park Terminal to Manly ZS) | 33 | Load (MVA) | 14.6188 | 14.849 | 15.2162 | 15.731 | 16.3465 | 19.0451 | 19.3222 | 19.6419 | 20.1202 | 20.5849
Manly Warringah | Feeder S10(5) (Kangaroo Park Terminal to Manly ZS) | 33 | Rating | 53.92 | 53.92 | 53.92 | 53.92 | 53.92 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16
Manly Warringah | Feeder S12 (Warringah STS to Beacon Hill ZS) | 33 | Load (MVA) | 20.0141 | 19.7024 | 19.5089 | 19.4108 | 19.4439 | 20.7116 | 21.1385 | 21.6236 | 22.1286 | 22.7735
Manly Warringah | Feeder S12 (Warringah STS to Beacon Hill ZS) | 33 | Rating | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 42.58
Manly Warringah | Feeder S14 (Warringah STS to Killarney ZS) | 33 | Load (MVA) | 12.1504 | 12.1166 | 12.3191 | 12.6093 | 12.9384 | 13.4198 | 13.4704 | 13.756 | 14.129 | 14.5257
Manly Warringah | Feeder S14 (Warringah STS to Killarney ZS) | 33 | Rating | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49
Manly Warringah | Feeder S16 (Warringah STS to Brookvale ZS) | 33 | Load (MVA) | 15.64 | 14.7699 | 14.4013 | 14.35 | 14.2399 | 17.0308 | 17.6752 | 17.4571 | 17.5304 | 18.162
Manly Warringah | Feeder S16 (Warringah STS to Brookvale ZS) | 33 | Rating | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3
Manly Warringah | Feeder S17 (Warringah STS to Brookvale ZS) | 33 | Load (MVA) | 15.0724 | 14.9437 | 14.5438 | 14.2341 | 14.502 | 16.6787 | 16.5814 | 17.144 | 17.5945 | 17.8706
Manly Warringah | Feeder S17 (Warringah STS to Brookvale ZS) | 33 | Rating | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3
Manly Warringah | Feeder S18 (Harbord ZS to North Head ZS) | 33 | Load (MVA) | 8.9137 | 8.843 | 8.8273 | 8.7359 | 8.6904 | 7.7012 | 7.7539 | 7.905 | 8.1509 | 8.401
Manly Warringah | Feeder S18 (Harbord ZS to North Head ZS) | 33 | Rating | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58
Manly Warringah | Feeder 9M1 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132 | Load (MVA) | 52.917 | 52.9631 | 53.3565 | 53.8055 | 54.6424 | 60.5493 | 60.5953 | 61.4477 | 62.4999 | 63.8911
Manly Warringah | Feeder 9M1 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132 | Rating | 128.03 | 128.03 | 128.03 | 128.03 | 128.03 | 173.99 | 173.99 | 173.99 | 173.99 | 173.99
Manly Warringah | Feeder 9M2 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132 | Load (MVA) | 52.7965 | 52.8426 | 53.235 | 53.6829 | 54.518 | 60.4118 | 60.4577 | 61.3081 | 62.3579 | 63.746
Manly Warringah | Feeder 9M2 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132 | Rating | 139.24 | 139.24 | 139.24 | 139.24 | 139.24 | 181.76 | 181.76 | 181.76 | 181.76 | 181.76
Manly Warringah | Feeder 9M3 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132 | Load (MVA) | 75.7381 | 75.7807 | 76.4188 | 77.0324 | 78.2703 | 86.8133 | 86.8597 | 88.1176 | 89.6158 | 91.6736
Manly Warringah | Feeder 9M3 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132 | Rating | 454.06 | 454.06 | 454.06 | 454.06 | 454.06 | 454.06 | 454.06 | 454.06 | 454.06 | 454.06
Manly Warringah | Feeder 9M4 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132 | Load (MVA) | 75.9948 | 76.0375 | 76.6777 | 77.2934 | 78.5355 | 87.1072 | 87.1538 | 88.416 | 89.9192 | 91.9839
Manly Warringah | Feeder 9M4 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132 | Rating | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9
Manly Warringah | Feeder 9M5 (Warringah STS to Balgowlah North ZS) | 132 | Load (MVA) | 27.0117 | 27.4485 | 27.9153 | 28.3429 | 28.871 | 31.8858 | 31.6474 | 31.8969 | 32.2924 | 32.7158
Manly Warringah | Feeder 9M5 (Warringah STS to Balgowlah North ZS) | 132 | Rating | 197.99 | 197.99 | 197.99 | 197.99 | 197.99 | 208.51 | 208.51 | 208.51 | 208.51 | 208.51
NorthWest | Feeder 250 (Sydney North to Berowra) | 132 | Load (MVA) | 187.9656 | 186.5624 | 187.0686 | 188.8616 | 191.2899 | 159.7504 | 159.1478 | 160.8916 | 163.7514 | 167.0452
NorthWest | Feeder 250 (Sydney North to Berowra) | 132 | Rating | 275.04 | 275.04 | 275.04 | 275.04 | 275.04 | 302.02 | 302.02 | 302.02 | 302.02 | 302.02
NorthWest | Feeder 251 (Sydney North to Pennant Hills) | 132 | Load (MVA) | 185.5518 | 184.125 | 184.5293 | 186.3199 | 188.7741 | 158.4817 | 157.7654 | 159.4277 | 162.3596 | 165.5457
NorthWest | Feeder 251 (Sydney North to Pennant Hills) | 132 | Rating | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 302.02 | 302.02 | 302.02 | 302.02 | 302.02
NorthWest | Feeder 252 (Berowra to Hornsby) | 132 | Load (MVA) | 156.5278 | 155.6066 | 156.1053 | 157.5623 | 159.7258 | 129.1638 | 128.6201 | 130.0522 | 132.4588 | 135.3026
NorthWest | Feeder 252 (Berowra to Hornsby) | 132 | Rating | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63
NorthWest | Feeder 253 (Pennant Hills to Hornsby) | 132 | Load (MVA) | 106.675 | 105.7819 | 105.9023 | 106.6385 | 107.654 | 98.1288 | 97.5694 | 98.2661 | 99.7175 | 101.1743
NorthWest | Feeder 253 (Pennant Hills to Hornsby) | 132 | Rating | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 340.43 | 340.43 | 340.43 | 340.43 | 340.43
NorthWest | Feeder 257 (Sydney North to Galston) | 132 | Load (MVA) | 10.2289 | 10.4981 | 10.6951 | 10.8464 | 10.9805 | 9.6855 | 9.913 | 10.2041 | 10.3821 | 10.6149
NorthWest | Feeder 257 (Sydney North to Galston) | 132 | Rating | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59
NorthWest | Feeder 258 (Sydney North to Galston) | 132 | Load (MVA) | 10.2144 | 10.4831 | 10.6795 | 10.8307 | 10.9647 | 9.6707 | 9.8978 | 10.1884 | 10.3662 | 10.599
NorthWest | Feeder 258 (Sydney North to Galston) | 132 | Rating | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59
Pittwater | Feeder S20(1) (Sydney East STS to S20 Tee1) | 33 | Load (MVA) | 30.0661 | 30.1013 | 30.5798 | 30.8966 | 31.8199 | 30.5749 | 30.4458 | 30.713 | 31.1899 | 31.8293
Pittwater | Feeder S20(1) (Sydney East STS to S20 Tee1) | 33 | Rating | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16
Pittwater | Feeder S20(2) (S20 Tee1 to S20 Tee2) | 33 | Load (MVA) | 29.0559 | 29.1176 | 29.4889 | 29.8244 | 30.5905 | 29.6136 | 29.5115 | 29.7983 | 30.2195 | 30.8355
Pittwater | Feeder S20(2) (S20 Tee1 to S20 Tee2) | 33 | Rating | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 67.22
Pittwater | Feeder S20(3) (S20 Tee1 to CP 23264) | 33 | Load (MVA) | 5.3461e-07 | 6.1443e-07 | 6.3215e-07 | 6.4393e-07 | 3.759e-07 | 5.1235e-07 | 5.3502e-07 | 5.3371e-07 | 8.4098e-07 | 5.371e-07
Pittwater | Feeder S20(3) (S20 Tee1 to CP 23264) | 33 | Rating | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81
Pittwater | Feeder S20(4) (S20 Tee2 to Warriewood STSS) | 33 | Load (MVA) | 17.7981 | 17.7847 | 17.8321 | 18.0752 | 18.4149 | 18.557 | 18.5204 | 18.7407 | 18.897 | 19.2968
Pittwater | Feeder S20(4) (S20 Tee2 to Warriewood STSS) | 33 | Rating | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07
Pittwater | Feeder S20(5) (S20 Tee2 to Narrabeen ZS) | 33 | Load (MVA) | 12.4221 | 12.5991 | 12.8036 | 12.9731 | 13.2285 | 12.3466 | 12.3467 | 12.5052 | 12.7242 | 12.971
Pittwater | Feeder S20(5) (S20 Tee2 to Narrabeen ZS) | 33 | Rating | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87
Pittwater | Feeder S21(1) (Sydney East STS to S21 Tee1) | 33 | Load (MVA) | 35.9638 | 35.9614 | 36.4649 | 36.8496 | 37.9254 | 36.776 | 36.6215 | 36.9496 | 37.4802 | 38.2564
Pittwater | Feeder S21(1) (Sydney East STS to S21 Tee1) | 33 | Rating | 53.82 | 53.82 | 53.82 | 53.82 | 53.82 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16
Pittwater | Feeder S21(2) (S21 Tee1 to S21 Tee2) | 33 | Load (MVA) | 35.5395 | 35.5511 | 36.0069 | 36.3997 | 37.4031 | 36.3689 | 36.2285 | 36.5667 | 37.073 | 37.8385
Pittwater | Feeder S21(2) (S21 Tee1 to S21 Tee2) | 33 | Rating | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5
Pittwater | Feeder S21(3) (S21 Tee1 to CP 23290) | 33 | Load (MVA) | 1.2298e-07 | 1.3726e-07 | 1.3611e-07 | 1.4268e-07 | 9.9696e-08 | 1.0881e-07 | 1.113e-07 | 1.3035e-07 | 1.5097e-07 | 1.0782e-07
Pittwater | Feeder S21(3) (S21 Tee1 to CP 23290) | 33 | Rating | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 67.22
Pittwater | Feeder S21(4) (S21 Tee2 to Narrabeen ZS) | 33 | Load (MVA) | 12.3997 | 12.5739 | 12.785 | 12.9474 | 13.2161 | 12.3142 | 12.3309 | 12.4831 | 12.7026 | 12.9573
Pittwater | Feeder S21(4) (S21 Tee2 to Narrabeen ZS) | 33 | Rating | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87
Pittwater | Feeder S21(5) (S21 Tee2 to Warriewood STSS) | 33 | Load (MVA) | 34.5906 | 34.6387 | 34.9827 | 35.401 | 36.2365 | 35.4715 | 35.3605 | 35.7242 | 36.1726 | 36.9155
Pittwater | Feeder S21(5) (S21 Tee2 to Warriewood STSS) | 33 | Rating | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 67.22 | 67.22
Pittwater | Feeder S22 (Sydney East STS to Terrey Hills ZS) | 33 | Load (MVA) | 29.9271 | 29.6247 | 29.7903 | 29.8943 | 30.4798 | 28.9274 | 28.8397 | 29.1469 | 29.6809 | 30.4089
Pittwater | Feeder S22 (Sydney East STS to Terrey Hills ZS) | 33 | Rating | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16
Pittwater | Feeder S24 (Sydney East STS to Terrey Hills ZS) | 33 | Load (MVA) | 35.3957 | 35.1482 | 35.4072 | 35.5842 | 36.3825 | 34.7065 | 34.5875 | 34.9377 | 35.5485 | 36.3823
Pittwater | Feeder S24 (Sydney East STS to Terrey Hills ZS) | 33 | Rating | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59
Pittwater | Feeder S40 (Warriewood STSS to Terrey Hills ZS) | 33 | Load (MVA) | 36.8305 | 36.9016 | 37.2871 | 37.7617 | 38.6678 | 37.9131 | 37.7987 | 38.1942 | 38.6575 | 39.434
Pittwater | Feeder S40 (Warriewood STSS to Terrey Hills ZS) | 33 | Rating | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1
Pittwater | Feeder S42 (Warriewood STSS to Newport ZS) | 33 | Load (MVA) | 23.1358 | 23.3498 | 23.801 | 24.2919 | 25.1921 | 25.2406 | 25.2034 | 25.5451 | 25.9201 | 26.5295
Pittwater | Feeder S42 (Warriewood STSS to Newport ZS) | 33 | Rating | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 50.51
Pittwater | Feeder S43 (Warriewood STSS to Mona Vale ZS) | 33 | Load (MVA) | 17.3116 | 17.1568 | 17.1877 | 17.2549 | 17.5169 | 17.0563 | 16.9687 | 17.0596 | 17.2101 | 17.5417
Pittwater | Feeder S43 (Warriewood STSS to Mona Vale ZS) | 33 | Rating | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29
Pittwater | Feeder S44 (Warriewood STSS to Newport ZS) | 33 | Load (MVA) | 23.2869 | 23.4547 | 23.9562 | 24.473 | 25.4236 | 25.4268 | 25.371 | 25.7368 | 26.1454 | 26.7704
Pittwater | Feeder S44 (Warriewood STSS to Newport ZS) | 33 | Rating | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81
Pittwater | Feeder S45 (Warriewood STSS to Mona Vale ZS) | 33 | Load (MVA) | 17.2139 | 17.0903 | 17.0993 | 17.1807 | 17.4433 | 16.9776 | 16.8734 | 16.9761 | 17.135 | 17.457
Pittwater | Feeder S45 (Warriewood STSS to Mona Vale ZS) | 33 | Rating | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29
Pittwater | Feeder S46 (Warriewood STSS to Mona Vale ZS) | 33 | Load (MVA) | 17.2726 | 17.1466 | 17.1582 | 17.24 | 17.5078 | 17.0342 | 16.9268 | 17.0318 | 17.1922 | 17.516
Pittwater | Feeder S46 (Warriewood STSS to Mona Vale ZS) | 33 | Rating | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29
Pittwater | Feeder S47 (Newport ZS to Careel Bay ZS) | 33 | Load (MVA) | 10.8457 | 10.8694 | 10.958 | 11.2328 | 11.6545 | 12.3223 | 12.1608 | 12.2193 | 12.3685 | 12.7018
Pittwater | Feeder S47 (Newport ZS to Careel Bay ZS) | 33 | Rating | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43
Pittwater | Feeder S50 (Newport ZS to Careel Bay ZS) | 33 | Load (MVA) | 10.6531 | 10.6907 | 10.8298 | 11.0448 | 11.4349 | 12.1114 | 11.9532 | 12.0084 | 12.1537 | 12.4758
Pittwater | Feeder S50 (Newport ZS to Careel Bay ZS) | 33 | Rating | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58
St George | Feeder 670 (Peakhurst STS to Riverwood ZS) | 33 | Load (MVA) | 16.692 | 17.2412 | 16.9362 | 16.8965 | 16.9911 | 17.7554 | 17.7065 | 17.6594 | 17.8633 | 18.2631
St George | Feeder 670 (Peakhurst STS to Riverwood ZS) | 33 | Rating | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12
St George | Feeder 706 (Peakhurst STS to Sans Souci ZS) | 33 | Load (MVA) | 17.6529 | 17.8453 | 18.1477 | 18.5563 | 18.9649 | 16.5617 | 16.5467 | 16.8108 | 17.1904 | 17.5079
St George | Feeder 706 (Peakhurst STS to Sans Souci ZS) | 33 | Rating | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27
St George | Feeder 765 (Peakhurst STS to Mortdale ZS) | 33 | Load (MVA) | 21.4566 | 20.9362 | 20.9843 | 21.4626 | 21.6715 | 20.4558 | 20.4649 | 20.7572 | 21.0835 | 21.4895
St George | Feeder 765 (Peakhurst STS to Mortdale ZS) | 33 | Rating | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32
St George | Feeder 769 (Peakhurst STS to Blakehurst ZS) | 33 | Load (MVA) | 26.2069 | 26.9284 | 27.7968 | 28.4976 | 29.2844 | 24.0842 | 24.4067 | 24.976 | 25.4634 | 26.048
St George | Feeder 769 (Peakhurst STS to Blakehurst ZS) | 33 | Rating | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29
St George | Feeder 770 (Peakhurst STS to Blakehurst ZS) | 33 | Load (MVA) | 26.207 | 26.9285 | 27.7969 | 28.4977 | 29.2846 | 24.0842 | 24.4068 | 24.9761 | 25.4635 | 26.0481
St George | Feeder 770 (Peakhurst STS to Blakehurst ZS) | 33 | Rating | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 28.24
St George | Feeder 777 (Blakehurst to Sans Souci ZS) | 33 | Load (MVA) | 17.9492 | 18.1421 | 18.4614 | 18.8715 | 19.2938 | 16.8853 | 16.8653 | 17.1391 | 17.4769 | 17.8269
St George | Feeder 777 (Blakehurst to Sans Souci ZS) | 33 | Rating | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58
St George | Feeder 778 (Peakhurst STS to Riverwood ZS) | 33 | Load (MVA) | 16.616 | 17.7147 | 16.8595 | 16.8198 | 16.9141 | 17.675 | 17.6263 | 17.8972 | 17.7823 | 18.1805
St George | Feeder 778 (Peakhurst STS to Riverwood ZS) | 33 | Rating | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89
St George | Feeder 779 (Peakhurst STS to Riverwood ZS) | 33 | Load (MVA) | 13.3354 | 13.0201 | 13.2495 | 13.1874 | 13.2785 | 13.6048 | 14.0011 | 14.3649 | 14.5509 | 14.6057
St George | Feeder 779 (Peakhurst STS to Riverwood ZS) | 33 | Rating | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15
St George | Feeder 785 (Peakhurst STS to Mortdale ZS) | 33 | Load (MVA) | 23.6914 | 23.8658 | 23.8864 | 23.6512 | 23.9153 | 23.389 | 23.3208 | 23.6269 | 24.0679 | 24.4363
St George | Feeder 785 (Peakhurst STS to Mortdale ZS) | 33 | Rating | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78
St George | Feeder 786 (Peakhurst STS to Mortdale ZS) | 33 | Load (MVA) | 23.5932 | 23.7672 | 23.7885 | 23.5579 | 23.817 | 23.2923 | 23.2259 | 23.5308 | 23.9673 | 24.3361
St George | Feeder 786 (Peakhurst STS to Mortdale ZS) | 33 | Rating | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32
Sutherland | Feeder 724 (Port Hacking STS to Miranda ZS) | 33 | Load (MVA) | 29.6924 | 29.3402 | 29.2261 | 29.0892 | 29.0743 | 29.3557 | 29.3727 | 29.6565 | 29.8879 | 30.156
Sutherland | Feeder 724 (Port Hacking STS to Miranda ZS) | 33 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67
Sutherland | Feeder 725 (Port Hacking STS to Gwawley Bay ZS) | 33 | Load (MVA) | 31.8701 | 31.2155 | 31.1442 | 31.065 | 31.3866 | 30.0422 | 30.0802 | 30.4417 | 30.8779 | 31.423
Sutherland | Feeder 725 (Port Hacking STS to Gwawley Bay ZS) | 33 | Rating | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73
Sutherland | Feeder 726 (Port Hacking STS to Miranda ZS) | 33 | Load (MVA) | 29.652 | 29.3063 | 29.1871 | 29.0535 | 29.0384 | 29.3128 | 29.3371 | 29.614 | 29.8468 | 30.1227
Sutherland | Feeder 726 (Port Hacking STS to Miranda ZS) | 33 | Rating | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73
Sutherland | Feeder 728 (Port Hacking STS to Caringbah ZS) | 33 | Load (MVA) | 24.5123 | 24.4118 | 24.3302 | 24.0766 | 24.5791 | 23.457 | 23.8954 | 24.4673 | 24.9892 | 25.7306
Sutherland | Feeder 728 (Port Hacking STS to Caringbah ZS) | 33 | Rating | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 41.38
Sutherland | Feeder 730 (Port Hacking STS to Jannali ZS) | 33 | Load (MVA) | 27.1622 | 26.7311 | 26.9197 | 27.0166 | 27.2397 | 32.7937 | 32.9164 | 33.1753 | 33.4232 | 33.7137
Sutherland | Feeder 730 (Port Hacking STS to Jannali ZS) | 33 | Rating | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33
Sutherland | Feeder 738 (Port Hacking STS to Jannali ZS) | 33 | Load (MVA) | 27.3615 | 26.9398 | 27.1178 | 27.2528 | 27.4413 | 33.0531 | 33.1611 | 33.5059 | 33.6863 | 34.0224
Sutherland | Feeder 738 (Port Hacking STS to Jannali ZS) | 33 | Rating | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33
Sutherland | Feeder 745_NEW (Gwawley Bay ZS to Caringbah ZS) | 33 | Load (MVA) | 25.2931 | 25.2116 | 25.1068 | 24.8198 | 25.3633 | 24.1757 | 24.6354 | 25.2417 | 25.81 | 26.5455
Sutherland | Feeder 745_NEW (Gwawley Bay ZS to Caringbah ZS) | 33 | Rating | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73
Sutherland | Feeder 747(1) (Port Hacking STS to TEE747A) | 33 | Load (MVA) | 0.46221 | 0.46227 | 0.46219 | 0.46225 | 0.46229 | 0.47321 | 0.47329 | 0.47319 | 0.47327 | 0.4733
Sutherland | Feeder 747(1) (Port Hacking STS to TEE747A) | 33 | Rating | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73
Sutherland | Feeder 749(1) (Jannali - 749 TEE | 33 | Load (MVA) | 5.7557 | 5.7589 | 5.7668 | 5.7774 | 5.7442 | 1.9621 | 4.1487 | 3.5891 | 2.7553 | 2.0355
Sutherland | Feeder 749(1) (Jannali - 749 TEE | 33 | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29
Sutherland | Feeder 749(2) (749 TEE - Lucas Heights) | 33 | Load (MVA) | 3.6211 | 3.6228 | 3.6269 | 3.6319 | 3.6129 | 2.7695 | 2.8166 | 2.8189 | 2.8404 | 2.8477
Sutherland | Feeder 749(2) (749 TEE - Lucas Heights) | 33 | Rating | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
Sutherland | Feeder 749(3) (749 TEE - Lucas Hts LFG NO.1) | 33 | Load (MVA) | 2.7666 | 3.6812 | 4.1325 | 2.7773 | 2.7468 | 1.8072 | 4.9922 | 4.1936 | 3.0675 | 4.4459
Sutherland | Feeder 749(3) (749 TEE - Lucas Hts LFG NO.1) | 33 | Rating | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58
Sutherland | Feeder 750(1)(Miranda to TEE750A) | 33 | Load (MVA) | 3.5546 | 3.5703 | 3.5641 | 3.5654 | 3.5468 | 2.7114 | 3.0143 | 2.7543 | 2.7486 | 2.7691
Sutherland | Feeder 750(1)(Miranda to TEE750A) | 33 | Rating | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
Sutherland | Feeder 750(2)(Lucas Heights ZS to TEE750A) | 33 | Load (MVA) | 3.5814 | 3.5965 | 3.5912 | 3.5925 | 3.5748 | 2.7421 | 3.0503 | 2.7804 | 2.7752 | 2.8012
Sutherland | Feeder 750(2)(Lucas Heights ZS to TEE750A) | 33 | Rating | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
Sydney North | Feeder 935 (Homebush Bay - Mason Park) | 132 | Load (MVA) | 227.4913 | 259.9836 | 280.919 | 302.2496 | 332.3542 | 200.6581 | 226.2809 | 248.3376 | 259.0696 | 281.6566
Sydney North | Feeder 935 (Homebush Bay - Mason Park) | 132 | Rating | 406.96 | 406.96 | 406.96 | 406.96 | 406.96 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4
Upper North Shore | Feeder 530 (Kuringai STS to Pymble ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 14.6271 | 14.6314 | 14.7194 | 14.8747 | 15.1329 | 15.2944 | 15.4587 | 15.6882 | 15.9263 | 16.2916
Upper North Shore | Feeder 530 (Kuringai STS to Pymble ZS T4) | 33 | Rating | 32.41 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 35.21
Upper North Shore | Feeder 532 (Kuringai STS to Pymble ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 18.0601 | 18.1285 | 18.2411 | 18.4381 | 18.7903 | 18.9612 | 19.1665 | 19.4555 | 19.7436 | 20.1617
Upper North Shore | Feeder 532 (Kuringai STS to Pymble ZS T2) | 33 | Rating | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81
Upper North Shore | Feeder 533 (Kuringai STS to Pymble ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 18.0282 | 18.024 | 18.1334 | 18.3293 | 18.6701 | 18.8492 | 19.0541 | 19.3401 | 19.6232 | 20.0281
Upper North Shore | Feeder 533 (Kuringai STS to Pymble ZS T1) | 33 | Rating | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81
Upper North Shore | Feeder 534 (Kuringai STS to Lindfield ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 16.2195 | 16.0951 | 16.1751 | 16.3267 | 16.5551 | 15.9984 | 15.8936 | 16.0325 | 16.2612 | 16.5128
Upper North Shore | Feeder 534 (Kuringai STS to Lindfield ZS T2) | 33 | Rating | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78
Upper North Shore | Feeder 535 (Kuringai STS to Lindfield ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 16.2134 | 16.0733 | 16.1476 | 16.3074 | 16.5462 | 15.9904 | 15.9109 | 16.0254 | 16.2581 | 16.4952
Upper North Shore | Feeder 535 (Kuringai STS to Lindfield ZS T3) | 33 | Rating | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44
Upper North Shore | Feeder 536/1 (Kuringai STS to Gordon SRA) | 33 | Load (MVA) | 16.1803 | 16.0597 | 16.137 | 16.2901 | 16.5321 | 15.959 | 15.8677 | 15.9923 | 16.221 | 16.4795
Upper North Shore | Feeder 536/1 (Kuringai STS to Gordon SRA) | 33 | Rating | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44
Upper North Shore | Feeder 536/2 (Gordon SRA to Lindfield ZS T4) | 33 | Load (MVA) | 16.3132 | 16.2044 | 16.2713 | 16.4327 | 16.6625 | 16.1087 | 16.0348 | 16.16 | 16.3741 | 16.6443
Upper North Shore | Feeder 536/2 (Gordon SRA to Lindfield ZS T4) | 33 | Rating | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44
Upper North Shore | Feeder 537 (Kuringai STS to Turramurra ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 18.7351 | 18.5266 | 18.5096 | 18.7592 | 19.0655 | 18.5317 | 18.5618 | 18.7499 | 19.0956 | 19.4469
Upper North Shore | Feeder 537 (Kuringai STS to Turramurra ZS T1) | 33 | Rating | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09
Upper North Shore | Feeder 538 (Kuringai STS to Turramurra ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 18.7507 | 18.5314 | 18.5179 | 18.7731 | 19.0714 | 18.5356 | 18.5637 | 18.7529 | 19.1061 | 19.4571
Upper North Shore | Feeder 538 (Kuringai STS to Turramurra ZS T2) | 33 | Rating | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44
Upper North Shore | Feeder 539 (Kuringai STS to Turramurra ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 18.7505 | 18.5312 | 18.5176 | 18.7729 | 19.0711 | 18.5354 | 18.5636 | 18.7529 | 19.106 | 19.4572
Upper North Shore | Feeder 539 (Kuringai STS to Turramurra ZS T3) | 33 | Rating | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92
Upper North Shore | Feeder 540 (Kuringai STS to St Ives ZS T3) | 33 | Load (MVA) | 22.0964 | 21.6391 | 21.5504 | 21.798 | 22.0741 | 22.471 | 22.3109 | 22.4661 | 22.8207 | 23.1932
Upper North Shore | Feeder 540 (Kuringai STS to St Ives ZS T3) | 33 | Rating | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44
Upper North Shore | Feeder 541 (Kuringai STS to St Ives ZS T2) | 33 | Load (MVA) | 22.2606 | 21.8234 | 21.7218 | 21.9833 | 22.2541 | 22.6324 | 22.5055 | 22.6634 | 23.0154 | 23.3844
Upper North Shore | Feeder 541 (Kuringai STS to St Ives ZS T2) | 33 | Rating | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44
Upper North Shore | Feeder 542 (Kuringai STS to St Ives ZS T1) | 33 | Load (MVA) | 22.1463 | 21.7006 | 21.6107 | 21.8491 | 22.1377 | 22.5276 | 22.3745 | 22.5209 | 22.8868 | 23.2522
Upper North Shore | Feeder 542 (Kuringai STS to St Ives ZS T1) | 33 | Rating | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44
Upper North Shore | Feeder 9E1 (Sydney East BSP to Kuringai STS) | 132 | Load (MVA) | 142.9615 | 140.773 | 141.1802 | 142.639 | 145.345 | 143.7492 | 143.3517 | 144.673 | 147.5243 | 149.7962
Upper North Shore | Feeder 9E1 (Sydney East BSP to Kuringai STS) | 132 | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
Upper North Shore | Feeder 9E2 (Sydney East BSP to Kuringai STS) | 132 | Load (MVA) | 142.7488 | 140.598 | 140.9599 | 142.4248 | 145.1303 | 143.5676 | 143.1747 | 144.4861 | 147.3084 | 149.5896
Upper North Shore | Feeder 9E2 (Sydney East BSP to Kuringai STS) | 132 | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286

## Hunter & CC
TRANSMISSION / SUB-TRANSMISSION FEEDER FORECAST - Hunter & Central Coast
Area | Feeder Description | Voltage | Parameter | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Central Coast Transmisssion | Feeder 268 (Ourimbah STS to Wamberal ZS) | 132 | Load (MVA) | 15.0184 | 15.1205 | 15.2891 | 15.4545 | 15.621 | 15.7406 | 15.7016 | 15.8579 | 16.0593 | 16.265
Central Coast Transmisssion | Feeder 268 (Ourimbah STS to Wamberal ZS) | 132 | Rating | 123.99 | 123.99 | 123.99 | 123.99 | 123.99 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
Central Coast Transmisssion | Feeder 92Z(1) (Sydney East BSP to Mt Colah) | 132 | Load (MVA) | 22.723 | 30.4029 | 29.0539 | 29.8525 | 27.7404 | 18.4714 | 15.9259 | 16.5252 | 14.4946 | 18.1608
Central Coast Transmisssion | Feeder 92Z(1) (Sydney East BSP to Mt Colah) | 132 | Rating | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03
Central Coast Transmisssion | Feeder 92Z(2) (Sydney North BSP to Mt Colah) | 132 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Central Coast Transmisssion | Feeder 92Z(2) (Sydney North BSP to Mt Colah) | 132 | Rating | 264.98 | 264.98 | 264.98 | 264.98 | 264.98 | 329.23 | 329.23 | 329.23 | 329.23 | 329.23
Central Coast Transmisssion | Feeder 94L (Tuggerah BSP to Berkeley Vale ZS) | 132 | Load (MVA) | 50.2914 | 50.5447 | 50.9373 | 51.4765 | 52.0672 | 44.5584 | 44.9133 | 45.4253 | 46.3205 | 47.4491
Central Coast Transmisssion | Feeder 94L (Tuggerah BSP to Berkeley Vale ZS) | 132 | Rating | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73
Central Coast Transmisssion | Feeder 954 (Tuggerah BSP to Berkeley Vale ZS) | 132 | Load (MVA) | 50.3143 | 50.5682 | 50.9614 | 51.5011 | 52.092 | 44.5751 | 44.9304 | 45.4423 | 46.3386 | 47.4685
Central Coast Transmisssion | Feeder 954 (Tuggerah BSP to Berkeley Vale ZS) | 132 | Rating | 255.84 | 255.84 | 255.84 | 255.84 | 255.84 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73
Central Coast Transmisssion | Feeder 957/1 (Ourimbah STS to 957T132A) | 132 | Load (MVA) | 92.7899 | 84.6086 | 85.8078 | 87.4371 | 95.8647 | 85.8896 | 80.8743 | 83.3274 | 85.1223 | 86.8953
Central Coast Transmisssion | Feeder 957/1 (Ourimbah STS to 957T132A) | 132 | Rating | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 179.48 | 179.48 | 179.48 | 179.48 | 179.48
Central Coast Transmisssion | Feeder 957/2 (Morisset ZS to 957T132A) | 132 | Load (MVA) | 80.5774 | 75.4104 | 76.1857 | 75.726 | 57.7648 | 79.4979 | 78.5153 | 80.3415 | 76.787 | 61.1885
Central Coast Transmisssion | Feeder 957/2 (Morisset ZS to 957T132A) | 132 | Rating | 170.56 | 170.56 | 170.56 | 170.56 | 170.56 | 219.49 | 219.49 | 219.49 | 219.49 | 219.49
Central Coast Transmisssion | Feeder 957/3 (Transgrid Or External to 957T132A) | 132 | Load (MVA) | 110.5162 | 107.8697 | 109.2178 | 109.4486 | 106.7204 | 107.7858 | 107.1566 | 108.8422 | 106.3554 | 100.7195
Central Coast Transmisssion | Feeder 957/3 (Transgrid Or External to 957T132A) | 132 | Rating | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9
Central Coast Transmisssion | Feeder 958 (Tuggerah BSP to Gosford STS) | 132 | Load (MVA) | 196.8484 | 197.5758 | 199.9234 | 199.4304 | 197.5733 | 178.7482 | 181.7955 | 184.5422 | 185.6503 | 183.1138
Central Coast Transmisssion | Feeder 958 (Tuggerah BSP to Gosford STS) | 132 | Rating | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 285.7 | 285.7 | 285.7 | 285.7 | 285.7
Central Coast Transmisssion | Feeder 95C (Tuggerah BSP to Ourimbah STS) | 132 | Load (MVA) | 205.1331 | 207.4382 | 209.926 | 209.1097 | 205.6688 | 186.7059 | 190.9902 | 193.6728 | 194.6578 | 191.9275
Central Coast Transmisssion | Feeder 95C (Tuggerah BSP to Ourimbah STS) | 132 | Rating | 254.01 | 254.01 | 254.01 | 254.01 | 254.01 | 284.65 | 284.65 | 284.65 | 284.65 | 284.65
Central Coast Transmisssion | Feeder 95T (Vales Point PS to Lake Munmorah ZS) | 132 | Load (MVA) | 22.3283 | 22.4477 | 22.6944 | 22.9414 | 23.1988 | 20.2662 | 20.4226 | 20.7871 | 21.16 | 21.5403
Central Coast Transmisssion | Feeder 95T (Vales Point PS to Lake Munmorah ZS) | 132 | Rating | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9
Central Coast Transmisssion | Feeder 95Z (Somersby ZS to Mt Colah) | 132 | Load (MVA) | 23.0168 | 30.6321 | 29.3006 | 30.2088 | 28.1872 | 19.2621 | 16.6273 | 17.2068 | 15.3346 | 18.6888
Central Coast Transmisssion | Feeder 95Z (Somersby ZS to Mt Colah) | 132 | Rating | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 221.77 | 221.77 | 221.77 | 221.77 | 221.77
Central Coast Transmisssion | Feeder 97E (Munmorah STS to Charmhaven ZS) | 132 | Load (MVA) | 125.4922 | 120.1993 | 121.9476 | 123.8431 | 123.3628 | 114.6715 | 116.5071 | 119.1792 | 119.5624 | 114.5674
Central Coast Transmisssion | Feeder 97E (Munmorah STS to Charmhaven ZS) | 132 | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
Central Coast Transmisssion | Feeder 97J (Munmorah STS to Lake Munmorah ZS) | 132 | Load (MVA) | 22.4104 | 22.5407 | 22.79 | 23.0324 | 23.2933 | 20.3501 | 20.5132 | 20.8776 | 21.2513 | 21.6291
Central Coast Transmisssion | Feeder 97J (Munmorah STS to Lake Munmorah ZS) | 132 | Rating | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 257.44 | 257.44 | 257.44 | 257.44 | 257.44
Central Coast Transmisssion | Feeder 97U (Munmorah PS to Munmorah STS) | 132 | Load (MVA) | 161.2032 | 158.0963 | 160.486 | 162.6252 | 161.006 | 149.0147 | 152.5921 | 155.7164 | 156.6304 | 152.1797
Central Coast Transmisssion | Feeder 97U (Munmorah PS to Munmorah STS) | 132 | Rating | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 286.9 | 286.9 | 286.9 | 286.9 | 286.9
Central Coast Transmisssion | Feeder 98B (Charmhaven ZS to Wyong ZS) | 132 | Load (MVA) | 83.5694 | 79.3762 | 81.1302 | 82.511 | 81.751 | 77.9392 | 79.6882 | 81.8251 | 81.5356 | 75.8737
Central Coast Transmisssion | Feeder 98B (Charmhaven ZS to Wyong ZS) | 132 | Rating | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73
Central Coast Transmisssion | Feeder 99C (Tuggerah BSP to Wyong ZS) | 132 | Load (MVA) | 115.3788 | 115.7023 | 116.7871 | 118.1539 | 119.8549 | 102.5259 | 104.2289 | 106.1577 | 108.1337 | 110.8044
Central Coast Transmisssion | Feeder 99C (Tuggerah BSP to Wyong ZS) | 132 | Rating | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03
Central Coast Transmisssion | Feeder 99C SER (Tuggerah BSP to Series reactor) | 132 | Load (MVA) | 118.2785 | 118.6559 | 119.8395 | 121.2913 | 123.1231 | 104.8774 | 106.7072 | 108.6721 | 110.7748 | 113.7121
Central Coast Transmisssion | Feeder 99C SER (Tuggerah BSP to Series reactor) | 132 | Rating | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03 | 243.03
Greater Cessnock | Feeder 30092(1) (Cessnock South ZS to 30092-TEE1) | 33 | Load (MVA) | 7.6493 | 7.7611 | 7.9184 | 8.0877 | 8.2746 | 6.89 | 7.0908 | 7.3299 | 7.53 | 7.7192
Greater Cessnock | Feeder 30092(1) (Cessnock South ZS to 30092-TEE1) | 33 | Rating | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23
Greater Cessnock | Feeder 30092(2) (30092-TEE1 to ABS30195) | 33 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Greater Cessnock | Feeder 30092(2) (30092-TEE1 to ABS30195) | 33 | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Greater Cessnock | Feeder 30092(3) (30092-TEE1 to 30092-TEE2) | 33 | Load (MVA) | 7.6467 | 7.7603 | 7.9196 | 8.086 | 8.2772 | 6.8908 | 7.0919 | 7.3301 | 7.528 | 7.7204
Greater Cessnock | Feeder 30092(3) (30092-TEE1 to 30092-TEE2) | 33 | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Greater Cessnock | Feeder 30092(4) (30092-TEE3 to ABS10011) | 33 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Greater Cessnock | Feeder 30092(4) (30092-TEE3 to ABS10011) | 33 | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Greater Cessnock | Feeder 30092(5) (30092-TEE3 to 30092-TEE4) | 33 | Load (MVA) | 7.3422 | 7.4417 | 7.5994 | 7.747 | 7.915 | 6.6533 | 6.8444 | 7.0643 | 7.2428 | 7.4251
Greater Cessnock | Feeder 30092(5) (30092-TEE3 to 30092-TEE4) | 33 | Rating | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
Greater Cessnock | Feeder 30092(6) (30092-TEE2 to 30092-TEE3) | 33 | Load (MVA) | 7.5307 | 7.6461 | 7.8086 | 7.9671 | 8.1549 | 6.7993 | 6.9985 | 7.2295 | 7.4192 | 7.6187
Greater Cessnock | Feeder 30092(6) (30092-TEE2 to 30092-TEE3) | 33 | Rating | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
Greater Cessnock | Feeder 30092(7) (30092-TEE2 to Austar 2) | 33 | Load (MVA) | 0.023383 | 0.023373 | 0.023409 | 0.023468 | 0.023458 | 0.022977 | 0.022993 | 0.023008 | 0.02303 | 0.023029
Greater Cessnock | Feeder 30092(7) (30092-TEE2 to Austar 2) | 33 | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Greater Cessnock | Feeder 30092(8) (30092-TEE4 to Paxton ZS) | 33 | Load (MVA) | 3.6286 | 3.6781 | 3.755 | 3.825 | 3.9043 | 3.2934 | 3.3864 | 3.4937 | 3.5815 | 3.6699
Greater Cessnock | Feeder 30092(8) (30092-TEE4 to Paxton ZS) | 33 | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
Greater Cessnock | Feeder 30092(9) (30092-TEE4 to Paxton ZS) | 33 | Load (MVA) | 3.6275 | 3.6773 | 3.754 | 3.8239 | 3.9032 | 3.2925 | 3.3855 | 3.4927 | 3.5804 | 3.6688
Greater Cessnock | Feeder 30092(9) (30092-TEE4 to Paxton ZS) | 33 | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
Greater Cessnock | Feeder KU1(1) (Kurri ZS to KU1-TEE) | 33 | Load (MVA) | 15.8077 | 17.406 | 18.0615 | 16.8921 | 18.553 | 10.644 | 10.373 | 10.8083 | 10.5166 | 12.841
Greater Cessnock | Feeder KU1(1) (Kurri ZS to KU1-TEE) | 33 | Rating | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93
Greater Cessnock | Feeder KU1(2) (KU1-TEE to Tomalpin ZS) | 33 | Load (MVA) | 28.1556 | 28.0801 | 28.1019 | 28.4202 | 28.2563 | 27.001 | 26.9943 | 26.9934 | 26.9866 | 26.9947
Greater Cessnock | Feeder KU1(2) (KU1-TEE to Tomalpin ZS) | 33 | Rating | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33
Greater Cessnock | Feeder KU1(3) (KU1-TEE to Cessnock South ZS) | 33 | Load (MVA) | 41.3706 | 42.0821 | 42.9212 | 43.6675 | 44.461 | 29.8573 | 30.9054 | 32.1048 | 33.0632 | 34.0106
Greater Cessnock | Feeder KU1(3) (KU1-TEE to Cessnock South ZS) | 33 | Rating | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93
Greater Cessnock | Feeder KU6(1) (Kurri ZS to KU6-TEE2) | 33 | Load (MVA) | 37.7862 | 38.332 | 38.947 | 39.5462 | 40.148 | 27.1762 | 27.9802 | 29.0092 | 29.8798 | 30.9049
Greater Cessnock | Feeder KU6(1) (Kurri ZS to KU6-TEE2) | 33 | Rating | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93
Greater Cessnock | Feeder KU6(2) (KU6-TEE2 to KU9-TEE1) | 33 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Greater Cessnock | Feeder KU6(2) (KU6-TEE2 to KU9-TEE1) | 33 | Rating | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33
Greater Cessnock | Feeder KU6(3) (KU6-TEE2 to KU6-TEE3) | 33 | Load (MVA) | 36.0607 | 36.5196 | 37.0527 | 37.5986 | 38.1475 | 26.3261 | 27.074 | 28.0192 | 28.8519 | 29.7684
Greater Cessnock | Feeder KU6(3) (KU6-TEE2 to KU6-TEE3) | 33 | Rating | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93
Greater Cessnock | Feeder KU6(4) (KU6-TEE3 to Nulkaba ZS) | 33 | Load (MVA) | 18.8008 | 18.5695 | 18.5864 | 18.8149 | 19.0974 | 13.4753 | 13.5807 | 13.9477 | 14.5199 | 15.1417
Greater Cessnock | Feeder KU6(4) (KU6-TEE3 to Nulkaba ZS) | 33 | Rating | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33
Greater Cessnock | Feeder KU6(5) (KU6-TEE3 to Cessnock South ZS) | 33 | Load (MVA) | 39.7242 | 40.5015 | 41.2633 | 41.9034 | 42.5146 | 29.0783 | 30.0686 | 31.1888 | 32.036 | 32.9614
Greater Cessnock | Feeder KU6(5) (KU6-TEE3 to Cessnock South ZS) | 33 | Rating | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93
Greater Cessnock | Feeder KU9(1) (Kurri ZS to KU9-TEE1) | 33 | Load (MVA) | 22.0939 | 22.2029 | 22.4281 | 22.7409 | 23.0804 | 16.0234 | 16.378 | 16.9117 | 17.4669 | 18.0904
Greater Cessnock | Feeder KU9(1) (Kurri ZS to KU9-TEE1) | 33 | Rating | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93
Greater Cessnock | Feeder KU9(2) (Nulkaba ZS to KU9-TEE1) | 33 | Load (MVA) | 22.0876 | 22.2056 | 22.4281 | 22.7424 | 23.0752 | 16.0245 | 16.3791 | 16.9124 | 17.4681 | 18.0904
Greater Cessnock | Feeder KU9(2) (Nulkaba ZS to KU9-TEE1) | 33 | Rating | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33
Lower Central Coast | Feeder 720 - Ourimbah STS to Peats Ridge ZS | 33 | Load (MVA) | 13.9441 | 13.998 | 14.3576 | 14.6525 | 15.0346 | 14.578 | 14.8335 | 15.4644 | 15.953 | 16.5736
Lower Central Coast | Feeder 720 - Ourimbah STS to Peats Ridge ZS | 33 | Rating | 48.41 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | 52.76
Lower Central Coast | Feeder 721 - Gosford STS to Lisarow ZS | 33 | Load (MVA) | 23.1013 | 23.8886 | 24.0901 | 24.5779 | 24.8732 | 19.9669 | 20.6073 | 20.8297 | 21.516 | 21.8495
Lower Central Coast | Feeder 721 - Gosford STS to Lisarow ZS | 33 | Rating | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87
Lower Central Coast | Feeder 757 - Peats Ridge ZS to Mangrove Creek PS 33kV | 33 | Load (MVA) | 1.2647 | 1.2635 | 1.2638 | 1.2646 | 1.2643 | 0.26996 | 0.27004 | 0.27068 | 0.27042 | 0.2704
Lower Central Coast | Feeder 757 - Peats Ridge ZS to Mangrove Creek PS 33kV | 33 | Rating | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49
Lower Central Coast | Feeder 794 - Ourimbah STS to Peats Ridge ZS | 33 | Load (MVA) | 14.1022 | 14.1971 | 14.5866 | 14.8874 | 15.2887 | 14.7822 | 15.0522 | 15.6908 | 16.2023 | 16.8848
Lower Central Coast | Feeder 794 - Ourimbah STS to Peats Ridge ZS | 33 | Rating | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15
Lower Central Coast | Feeder 799 - Ourimbah STS to Lisarow ZS | 33 | Load (MVA) | 23.016 | 23.8416 | 24.0204 | 24.5412 | 24.8406 | 19.9216 | 20.5679 | 20.7419 | 21.4287 | 21.7467
Lower Central Coast | Feeder 799 - Ourimbah STS to Lisarow ZS | 33 | Rating | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9
Lower Central Coast | Feeder 824(1) - Gosford STS to 824 Tee 1 | 66 | Load (MVA) | 72.3464 | 71.7503 | 71.7333 | 71.6891 | 71.7592 | 59.3199 | 59.2662 | 60.113 | 61.3343 | 62.6762
Lower Central Coast | Feeder 824(1) - Gosford STS to 824 Tee 1 | 66 | Rating | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32
Lower Central Coast | Feeder 824(2) - 824 Tee 1 to Erina ZS | 66 | Load (MVA) | 71.56 | 70.9696 | 70.9353 | 70.8927 | 70.9831 | 58.837 | 58.7821 | 59.6099 | 60.8087 | 62.1213
Lower Central Coast | Feeder 824(2) - 824 Tee 1 to Erina ZS | 66 | Rating | 76.13 | 76.13 | 76.13 | 76.13 | 76.13 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71
Lower Central Coast | Feeder 824(3) - 824 Tee 1 to 824 Tee 2 | 66 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lower Central Coast | Feeder 824(3) - 824 Tee 1 to 824 Tee 2 | 66 | Rating | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32
Lower Central Coast | Feeder 824(4) - 824 Tee 2 to Wamberal ZS | 66 | Load (MVA) | 14.8574 | 14.9192 | 15.1037 | 15.2875 | 15.4881 | 15.65 | 15.6039 | 15.7938 | 16.0166 | 16.24
Lower Central Coast | Feeder 824(4) - 824 Tee 2 to Wamberal ZS | 66 | Rating | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29
Lower Central Coast | Feeder 824(5) - 824 Tee 2 to Avoca ZS | 66 | Load (MVA) | 71.1479 | 70.5605 | 70.5202 | 70.4759 | 70.5789 | 58.585 | 58.527 | 59.3468 | 60.5347 | 61.8305
Lower Central Coast | Feeder 824(5) - 824 Tee 2 to Avoca ZS | 66 | Rating | 76.13 | 76.13 | 76.13 | 76.13 | 76.13 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71
Lower Central Coast | Feeder 826 - Gosford STS to Erina ZS | 66 | Load (MVA) | 71.4752 | 70.8731 | 70.8354 | 70.8131 | 70.9292 | 58.9117 | 58.8264 | 59.6693 | 60.8636 | 62.1561
Lower Central Coast | Feeder 826 - Gosford STS to Erina ZS | 66 | Rating | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4
Lower Central Coast | Feeder 828 - Gosford STS to Woy Woy ZS | 66 | Load (MVA) | 67.2222 | 67.1059 | 67.6822 | 68.0687 | 68.552 | 57.4604 | 57.2648 | 57.9924 | 58.7947 | 59.6671
Lower Central Coast | Feeder 828 - Gosford STS to Woy Woy ZS | 66 | Rating | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32
Lower Central Coast | Feeder 830 - Gosford STS to Umina ZS | 66 | Load (MVA) | 69.118 | 69.0048 | 69.6945 | 70.0876 | 70.557 | 58.9242 | 58.71 | 59.5011 | 60.3477 | 61.2456
Lower Central Coast | Feeder 830 - Gosford STS to Umina ZS | 66 | Rating | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4
Lower Central Coast | Feeder 840 - Umina ZS to Woy Woy ZS | 66 | Load (MVA) | 34.72 | 34.8856 | 35.2327 | 35.4277 | 35.696 | 28.734 | 28.7353 | 29.1633 | 29.6294 | 30.0989
Lower Central Coast | Feeder 840 - Umina ZS to Woy Woy ZS | 66 | Rating | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65
Lower Central Coast | Feeder 841 - Erina ZS to Avoca ZS | 66 | Load (MVA) | 38.2398 | 37.9925 | 37.7345 | 37.38 | 37.0775 | 30.9339 | 30.4841 | 30.7401 | 31.2619 | 31.8074
Lower Central Coast | Feeder 841 - Erina ZS to Avoca ZS | 66 | Rating | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | 69.05
Lower Central Coast | Feeder 883 - Avoca ZS to Empire Bay ZS | 66 | Load (MVA) | 12.4399 | 12.515 | 12.6487 | 12.7287 | 12.8048 | 7.9452 | 7.7655 | 7.7874 | 7.871 | 7.9416
Lower Central Coast | Feeder 883 - Avoca ZS to Empire Bay ZS | 66 | Rating | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4
Lower Central Coast | Feeder 884 - Woy Woy ZS to Empire Bay ZS | 66 | Load (MVA) | 12.4642 | 12.5264 | 12.6556 | 12.7344 | 12.8159 | 7.989 | 7.8099 | 7.8317 | 7.9173 | 7.9855
Lower Central Coast | Feeder 884 - Woy Woy ZS to Empire Bay ZS | 66 | Rating | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5
Lower Central Coast | Feeder 88J - Ourimbah STS to Long Jetty ZS | 66 | Load (MVA) | 49.115 | 49.8888 | 50.5136 | 51.0571 | 51.3772 | 44.0702 | 44.1406 | 44.6159 | 45.1798 | 45.7386
Lower Central Coast | Feeder 88J - Ourimbah STS to Long Jetty ZS | 66 | Rating | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 126.89 | 126.89 | 126.89 | 126.89 | 126.89
Lower Central Coast | Feeder 88M - Ourimbah STS to Long Jetty ZS | 66 | Load (MVA) | 49.2032 | 49.9811 | 50.6063 | 51.1456 | 51.4676 | 44.1558 | 44.2259 | 44.6973 | 45.2639 | 45.8234
Lower Central Coast | Feeder 88M - Ourimbah STS to Long Jetty ZS | 66 | Rating | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4
Lower Hunter Transmission | Feeder 950 (Newcastle Bsp to Jesmond ZS) | 132 | Load (MVA) | 90.7852 | 89.9712 | 89.6624 | 89.8126 | 90.1384 | 106.9535 | 106.6616 | 106.9764 | 107.5393 | 108.3061
Lower Hunter Transmission | Feeder 950 (Newcastle Bsp to Jesmond ZS) | 132 | Rating | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
Lower Hunter Transmission | Feeder 952 (Newcastle Bsp to Rathmines ZS) | 132 | Load (MVA) | 102.0973 | 83.4567 | 84.5334 | 86.1287 | 108.3918 | 91.9664 | 85.2169 | 90.2034 | 93.5593 | 99.9035
Lower Hunter Transmission | Feeder 952 (Newcastle Bsp to Rathmines ZS) | 132 | Rating | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197
Lower Hunter Transmission | Feeder 95A (Newcastle Bsp to Hunter - Temp) | 132 | Load (MVA) | 100.1213 | 81.6169 | 82.6423 | 84.1943 | 105.543 | 90.4067 | 83.1086 | 88.838 | 91.1794 | 97.4127
Lower Hunter Transmission | Feeder 95A (Newcastle Bsp to Hunter - Temp) | 132 | Rating | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
Lower Hunter Transmission | Feeder 95F (Muswellbrook ZS to Mitchell Line ZS) | 132 | Load (MVA) | 97.6564 | 98.3952 | 99.4515 | 100.5628 | 102.1984 | 134.9862 | 136.1498 | 137.8132 | 139.7418 | 141.9955
Lower Hunter Transmission | Feeder 95F (Muswellbrook ZS to Mitchell Line ZS) | 132 | Rating | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
Lower Hunter Transmission | Feeder 95G (Toronto West ZS to Hunter - Temp) | 132 | Load (MVA) | 93.1894 | 75.1724 | 76.1504 | 77.6458 | 98.3045 | 81.5967 | 74.4265 | 80.0361 | 81.9765 | 87.248
Lower Hunter Transmission | Feeder 95G (Toronto West ZS to Hunter - Temp) | 132 | Rating | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228
Lower Hunter Transmission | Feeder 95H (95H/Reactor to Muswellbrook Bsp) | 132 | Load (MVA) | 123.1305 | 124.3142 | 125.6495 | 126.8456 | 128.7061 | 155.6445 | 157.1957 | 159.1132 | 161.1915 | 163.8003
Lower Hunter Transmission | Feeder 95H (95H/Reactor to Muswellbrook Bsp) | 132 | Rating | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
Lower Hunter Transmission | Feeder 95M (Muswellbrook Bsp to Mitchell Line ZS) | 132 | Load (MVA) | 131.6978 | 132.3897 | 133.8149 | 135.5692 | 137.2836 | 184.8913 | 186.4403 | 188.7433 | 191.237 | 193.6949
Lower Hunter Transmission | Feeder 95M (Muswellbrook Bsp to Mitchell Line ZS) | 132 | Rating | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266
Lower Hunter Transmission | Feeder 95R (Kurri ZS to Hunter - Temp) | 132 | Load (MVA) | 12.7891 | 13.2977 | 14.0458 | 14.5439 | 15.0803 | 9.3257 | 10.3326 | 10.9662 | 11.558 | 12.1538
Lower Hunter Transmission | Feeder 95R (Kurri ZS to Hunter - Temp) | 132 | Rating | 201.65 | 201.65 | 201.65 | 201.65 | 201.65 | 196.62 | 196.62 | 196.62 | 196.62 | 196.62
Lower Hunter Transmission | Feeder 95U (Muswellbrook Bsp to Transgrid Or External) | 132 | Load (MVA) | 117.9289 | 117.4559 | 118.0952 | 119.276 | 120.0551 | 189.0354 | 190.6165 | 192.4253 | 194.1577 | 196.2133
Lower Hunter Transmission | Feeder 95U (Muswellbrook Bsp to Transgrid Or External) | 132 | Rating | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 256.07
Lower Hunter Transmission | Feeder 95X (Transgrid Or External to Mitchell Line ZS) | 132 | Load (MVA) | 119.5115 | 120.4194 | 121.0338 | 120.7936 | 123.0391 | 190.7783 | 191.9081 | 193.9626 | 196.1218 | 198.0612
Lower Hunter Transmission | Feeder 95X (Transgrid Or External to Mitchell Line ZS) | 132 | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
Lower Hunter Transmission | Feeder 95Y(1) (95YTEE to Eraring STS) | 132 | Load (MVA) | 37.7844 | 38.3922 | 38.4913 | 36.1041 | 38.2147 | 37.7798 | 40.7392 | 39.6512 | 40.8323 | 40.3573
Lower Hunter Transmission | Feeder 95Y(1) (95YTEE to Eraring STS) | 132 | Rating | 164.84 | 164.84 | 164.84 | 164.84 | 164.84 | 192.28 | 192.28 | 192.28 | 192.28 | 192.28
Lower Hunter Transmission | Feeder 95Y(2) (95YTEE to Morisset ZS) | 132 | Load (MVA) | 91.6824 | 80.1456 | 81.726 | 84.142 | 99.4648 | 79.7738 | 73.7974 | 77.9406 | 80.9001 | 86.7987
Lower Hunter Transmission | Feeder 95Y(2) (95YTEE to Morisset ZS) | 132 | Rating | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
Lower Hunter Transmission | Feeder 95Y(3) (Rathmines ZS to 95YTEE) | 132 | Load (MVA) | 91.4405 | 86.8256 | 88.2162 | 90.2626 | 106.5669 | 81.4693 | 78.8086 | 81.1696 | 85.3068 | 93.1556
Lower Hunter Transmission | Feeder 95Y(3) (Rathmines ZS to 95YTEE) | 132 | Rating | 174.6 | 174.6 | 174.6 | 174.6 | 174.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6
Lower Hunter Transmission | Feeder 960(1) (Newcastle Bsp to 960TEE) | 132 | Load (MVA) | 376.4379 | 374.2321 | 372.278 | 372.9218 | 377.0992 | 327.9032 | 331.9424 | 336.435 | 343.4337 | 351.243
Lower Hunter Transmission | Feeder 960(1) (Newcastle Bsp to 960TEE) | 132 | Rating | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549
Lower Hunter Transmission | Feeder 960(3) (960TEE to Argenton ZS) | 132 | Load (MVA) | 153.5791 | 152.1624 | 151.3938 | 151.965 | 154.0693 | 132.6938 | 133.4427 | 135.427 | 138.2568 | 141.8868
Lower Hunter Transmission | Feeder 960(3) (960TEE to Argenton ZS) | 132 | Rating | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
Lower Hunter Transmission | Feeder 961(1) (Newcastle Bsp to 961TEE) | 132 | Load (MVA) | 376.7287 | 374.5553 | 372.5902 | 373.6663 | 377.4443 | 328.1193 | 332.2017 | 336.7218 | 343.7419 | 351.5665
Lower Hunter Transmission | Feeder 961(1) (Newcastle Bsp to 961TEE) | 132 | Rating | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549
Lower Hunter Transmission | Feeder 961(2) (961TEE to Merewether STS) | 132 | Load (MVA) | 244.8844 | 244.1065 | 242.3336 | 242.3841 | 245.0899 | 229.8285 | 233.6218 | 236.8595 | 241.6553 | 247.0118
Lower Hunter Transmission | Feeder 961(2) (961TEE to Merewether STS) | 132 | Rating | 213.77 | 213.77 | 213.77 | 213.77 | 213.77 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63 | 228.63
Lower Hunter Transmission | Feeder 961(3) (961TEE to Argenton ZS) | 132 | Load (MVA) | 126.3624 | 124.9562 | 124.818 | 125.8088 | 126.7296 | 94.1874 | 94.2086 | 95.4087 | 97.3816 | 99.5538
Lower Hunter Transmission | Feeder 961(3) (961TEE to Argenton ZS) | 132 | Rating | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
Lower Hunter Transmission | Feeder 96A (Newcastle Bsp to Kurri ZS) | 132 | Load (MVA) | 68.2262 | 67.3454 | 68.8502 | 70.7564 | 72.3346 | 49.4882 | 46.2612 | 48.6524 | 50.9466 | 53.1893
Lower Hunter Transmission | Feeder 96A (Newcastle Bsp to Kurri ZS) | 132 | Rating | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324
Lower Hunter Transmission | Feeder 96E (Kurri ZS to Kurri ZS) | 132 | Load (MVA) | 39.407 | 31.9868 | 34.2183 | 34.6987 | 36.0057 | 26.0578 | 19.2646 | 22.637 | 23.4039 | 24.0174
Lower Hunter Transmission | Feeder 96E (Kurri ZS to Kurri ZS) | 132 | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
Lower Hunter Transmission | Feeder 96J (Maryland ZS to Waratah STS) | 132 | Load (MVA) | 61.3796 | 60.897 | 60.6598 | 60.7125 | 60.7828 | 90.1474 | 90.0915 | 90.2486 | 90.5127 | 90.9343
Lower Hunter Transmission | Feeder 96J (Maryland ZS to Waratah STS) | 132 | Rating | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
Lower Hunter Transmission | Feeder 96U (Newcastle Bsp to Kurri ZS) | 132 | Load (MVA) | 57.2035 | 49.718 | 51.6711 | 52.0748 | 53.6281 | 41.6634 | 35.3014 | 38.5708 | 39.5354 | 41.013
Lower Hunter Transmission | Feeder 96U (Newcastle Bsp to Kurri ZS) | 132 | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
Lower Hunter Transmission | Feeder 96Z (Newcastle Bsp to Maryland ZS) | 132 | Load (MVA) | 90.5882 | 89.85 | 89.5826 | 89.7563 | 90.01 | 106.9086 | 106.6862 | 106.9683 | 107.5163 | 108.2865
Lower Hunter Transmission | Feeder 96Z (Newcastle Bsp to Maryland ZS) | 132 | Rating | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
Lower Hunter Transmission | Feeder 98A (Transgrid Or External to Tomago ZS) | 132 | Load (MVA) | 130.6779 | 133.0158 | 136.2967 | 139.9892 | 143.3757 | 142.9065 | 147.3521 | 152.8034 | 157.3766 | 160.9318
Lower Hunter Transmission | Feeder 98A (Transgrid Or External to Tomago ZS) | 132 | Rating | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Lower Hunter Transmission | Feeder 98N (Transgrid Or External to Beresfield STS) | 132 | Load (MVA) | 111.3128 | 144.5901 | 142.1737 | 152.6292 | 150.1922 | 68.5633 | 102.026 | 98.2888 | 104.9198 | 110.5737
Lower Hunter Transmission | Feeder 98N (Transgrid Or External to Beresfield STS) | 132 | Rating | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197
Lower Hunter Transmission | Feeder 98R (Transgrid Or External to Beresfield STS) | 132 | Load (MVA) | 103.8242 | 134.9719 | 132.7455 | 142.4473 | 140.1848 | 63.8985 | 94.9369 | 91.6564 | 97.8677 | 103.1487
Lower Hunter Transmission | Feeder 98R (Transgrid Or External to Beresfield STS) | 132 | Rating | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197
Lower Hunter Transmission | Feeder 99Y (Beresfield STS to Kurri ZS) | 132 | Load (MVA) | 53.7992 | 68.1296 | 67.5609 | 72.3835 | 72.0516 | 31.1917 | 45.2919 | 45.0492 | 48.7907 | 50.9311
Lower Hunter Transmission | Feeder 99Y (Beresfield STS to Kurri ZS) | 132 | Rating | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F3 (Rathmines ZS to Eraring STS) | 132 | Load (MVA) | 54.3143 | 55.549 | 55.845 | 52.3751 | 56.1918 | 54.4145 | 59.2807 | 57.9227 | 59.8247 | 59.5965
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F3 (Rathmines ZS to Eraring STS) | 132 | Rating | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F4 (Transgrid Or External to Tomago ZS) | 132 | Load (MVA) | 130.5496 | 132.8845 | 136.1839 | 139.8384 | 143.216 | 142.7569 | 147.1906 | 152.6235 | 157.1837 | 161.5492
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F4 (Transgrid Or External to Tomago ZS) | 132 | Rating | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F5 (Jesmond ZS to Waratah STS) | 132 | Load (MVA) | 45.4225 | 45.0501 | 44.8107 | 44.8069 | 44.9162 | 69.3073 | 69.138 | 69.2583 | 69.5615 | 69.8667
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F5 (Jesmond ZS to Waratah STS) | 132 | Rating | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F7 (Morisset Annex STS to Morisset ZS) | 132 | Load (MVA) | 19.4989 | 19.4941 | 19.5051 | 19.5014 | 19.5014 | 16.6878 | 16.6944 | 16.694 | 16.687 | 16.6867
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F7 (Morisset Annex STS to Morisset ZS) | 132 | Rating | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 221.3 | 221.3 | 221.3 | 221.3 | 221.3
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F8 (Merewether STS to Broadmeadow ZS) | 132 | Load (MVA) | 22.2517 | 21.8356 | 21.7091 | 21.9412 | 22.2439 | 20.9578 | 21.1165 | 21.5496 | 22.1876 | 22.9079
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F8 (Merewether STS to Broadmeadow ZS) | 132 | Rating | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F9 (Charlestown ZS to Merewether STS) | 132 | Load (MVA) | 211.0278 | 209.8576 | 208.5069 | 208.3497 | 211.2813 | 198.9823 | 201.4645 | 204.4354 | 208.8024 | 213.6415
Lower Hunter Transmission | Feeder 9F9 (Charlestown ZS to Merewether STS) | 132 | Rating | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5
Lower Hunter Transmission | Feeder 9FC (Toronto West ZS to Rathmines ZS) | 132 | Load (MVA) | 77.0551 | 56.742 | 57.3577 | 58.4409 | 77.4652 | 69.5145 | 61.7931 | 67.1442 | 68.0554 | 70.9789
Lower Hunter Transmission | Feeder 9FC (Toronto West ZS to Rathmines ZS) | 132 | Rating | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
Lower Hunter Transmission | Feeder 9NA (Newcastle Bsp to Beresfield STS) | 132 | Load (MVA) | 26.4908 | 35.6 | 32.2314 | 40.8876 | 36.8208 | 24.1877 | 23.0067 | 16.8168 | 21.3393 | 23.3589
Lower Hunter Transmission | Feeder 9NA (Newcastle Bsp to Beresfield STS) | 132 | Rating | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219
Lower Hunter Transmission | Feeder 9P0 (Merewether STS to Adamstown ZS) | 132 | Load (MVA) | 13.6946 | 13.4762 | 13.4498 | 13.5776 | 13.7786 | 11.6719 | 11.4958 | 11.539 | 11.7348 | 11.9365
Lower Hunter Transmission | Feeder 9P0 (Merewether STS to Adamstown ZS) | 132 | Rating | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9
Lower Hunter Transmission | Feeder 9P1 (Merewether STS to Adamstown ZS) | 132 | Load (MVA) | 13.6975 | 13.4789 | 13.4533 | 13.5803 | 13.7814 | 11.6745 | 11.4983 | 11.5415 | 11.7373 | 11.9391
Lower Hunter Transmission | Feeder 9P1 (Merewether STS to Adamstown ZS) | 132 | Rating | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9
Maitland | Feeder 33854 (Beresfield STS to Tarro ZS) | 33 | Load (MVA) | 21.2632 | 21.7036 | 21.5907 | 21.4487 | 21.3712 | 19.2861 | 19.5746 | 19.8439 | 20.042 | 20.3238
Maitland | Feeder 33854 (Beresfield STS to Tarro ZS) | 33 | Rating | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 37.27
Maitland | Feeder 33859 (Thornton ZS to Beresfield STS) | 33 | Load (MVA) | 44.5453 | 44.2645 | 44.9595 | 45.7184 | 46.4014 | 29.0558 | 30.0629 | 31.216 | 32.2985 | 33.3599
Maitland | Feeder 33859 (Thornton ZS to Beresfield STS) | 33 | Rating | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87
Maitland | Feeder 33874(1) (Beresfield STS to 33874-TEE) | 33 | Load (MVA) | 43.5625 | 42.4198 | 43.312 | 44.2796 | 45.2908 | 34.5225 | 35.7898 | 37.1776 | 38.2721 | 39.6092
Maitland | Feeder 33874(1) (Beresfield STS to 33874-TEE) | 33 | Rating | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87
Maitland | Feeder 33874(2) (33874-TEE to Metford ZS) | 33 | Load (MVA) | 42.1257 | 41.1115 | 41.9526 | 42.823 | 43.7632 | 33.6303 | 34.8146 | 36.1099 | 37.1755 | 38.4374
Maitland | Feeder 33874(2) (33874-TEE to Metford ZS) | 33 | Rating | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
Maitland | Feeder 33874(3) (33874-TEE to IR78624) | 33 | Load (MVA) | 0.0039854 | 0.0040723 | 0.0040745 | 0.0040206 | 0.0040634 | 0.0039641 | 0.0039911 | 0.0039804 | 0.0040606 | 0.004035
Maitland | Feeder 33874(3) (33874-TEE to IR78624) | 33 | Rating | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | 70.93
Maitland | Feeder 33899 (Beresfield STS to Thornton ZS) | 33 | Load (MVA) | 44.97 | 44.6566 | 45.3827 | 46.2088 | 46.8921 | 29.1291 | 30.1474 | 31.3282 | 32.4259 | 33.5157
Maitland | Feeder 33899 (Beresfield STS to Thornton ZS) | 33 | Rating | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87
Maitland | Feeder 33904(1) (Beresfield STS to 33904-TEE) | 33 | Load (MVA) | 21.3012 | 21.739 | 21.6255 | 21.4858 | 21.4056 | 19.3199 | 19.6081 | 19.8786 | 20.0736 | 20.3569
Maitland | Feeder 33904(1) (Beresfield STS to 33904-TEE) | 33 | Rating | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2
Maitland | Feeder 33904(2) (33904-TEE to Tarro ZS) | 33 | Load (MVA) | 21.1486 | 21.589 | 21.478 | 21.3339 | 21.2606 | 19.1898 | 19.4767 | 19.7427 | 19.9437 | 20.2219 | 27.8073 | 29.72 | 29.72 | 30.124 | 30.124 | 30.7514 | 30.7514 | 31.2147 | 31.2147 | 31.7422 | 31.7422 | 32.4784 | 32.4784 | 33.3847 | 33.3847 | 34.2154 | 34.2154 | 34.9645 | 34.9645 | 35.6005 | 35.6005 | 36.1525 | 36.1525 | 36.6208 | 36.6208 | 37.3796 | 37.3796 | 38.1984 | 38.1984 | 38.9798 | 38.9798 | 39.6176 | 39.6176 | 40.0231 | 40.0231 | 40.1118 | 40.1118 | 40.1596 | 40.1596 | 40.2833 | 40.2833 | 40.4971 | 40.4971 | 40.7861 | 40.7861 | 41.0882 | 41.0882 | 41.3963 | 41.3963
Maitland | Feeder 33904(2) (33904-TEE to Tarro ZS) | 33 | Rating | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45
Maitland | Feeder 33904(3) (33904-TEE to Hdwb Tarro) | 33 | Load (MVA) | 2.5607e-11 | 5.0555e-11 | 5.321e-11 | 3.4622e-11 | 3.5788e-11 | 1.8067e-09 | 1.1514e-10 | 3.6121e-11 | 3.47e-11 | 1.4813e-08
Maitland | Feeder 33904(3) (33904-TEE to Hdwb Tarro) | 33 | Rating | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.98
Maitland | Feeder 34116 (Thornton ZS to Metford ZS) | 33 | Load (MVA) | 42.87 | 41.8089 | 42.6326 | 43.5483 | 44.5833 | 34.0964 | 35.3543 | 36.6985 | 37.7976 | 39.0502
Maitland | Feeder 34116 (Thornton ZS to Metford ZS) | 33 | Rating | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | 70.93
Maitland | Feeder KU13 (Telarah ZS to Kurri ZS) | 33 | Load (MVA) | 16.464 | 17.2861 | 17.605 | 18.1125 | 18.6805 | 10.2052 | 10.5077 | 10.9548 | 11.5346 | 12.1455
Maitland | Feeder KU13 (Telarah ZS to Kurri ZS) | 33 | Rating | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09
Maitland | Feeder KU3(1) (Kurri ZS to KU3TEEA) | 33 | Load (MVA) | 28.1764 | 29.0961 | 29.56 | 30.3004 | 31.3258 | 19.0618 | 19.4557 | 20.1746 | 21.1229 | 22.2942
Maitland | Feeder KU3(1) (Kurri ZS to KU3TEEA) | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Maitland | Feeder KU3(2) (Maitland ZS to KU3TEEA) | 33 | Load (MVA) | 25.5833 | 26.3606 | 26.7259 | 27.3204 | 28.0471 | 17.8464 | 18.1915 | 18.8136 | 19.66 | 20.6437
Maitland | Feeder KU3(2) (Maitland ZS to KU3TEEA) | 33 | Rating | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1
Maitland | Feeder KU3(3) (KU3TEEA to ABS47804) | 33 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maitland | Feeder KU3(3) (KU3TEEA to ABS47804) | 33 | Rating | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
Maitland | Feeder KU4(1) (Kurri ZS to KU4-TEE) | 33 | Load (MVA) | 43.8433 | 44.9784 | 45.858 | 47.0812 | 48.5855 | 31.3361 | 32.6358 | 34.1162 | 35.525 | 37.3469
Maitland | Feeder KU4(1) (Kurri ZS to KU4-TEE) | 33 | Rating | 39.78 | 39.78 | 39.78 | 39.78 | 39.78 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24
Maitland | Feeder KU4(2) (Rutherford ZS to KU4-TEE) | 33 | Load (MVA) | 35.4537 | 36.1434 | 36.8015 | 37.6628 | 38.5735 | 27.1123 | 28.4048 | 29.6634 | 30.7143 | 31.9964
Maitland | Feeder KU4(2) (Rutherford ZS to KU4-TEE) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
Maitland | Feeder KU5 (Kurri ZS to Telarah ZS) | 33 | Load (MVA) | 16.5291 | 17.2844 | 17.5925 | 18.1176 | 18.6614 | 10.2549 | 10.5066 | 11.0066 | 11.5821 | 12.2021
Maitland | Feeder KU5 (Kurri ZS to Telarah ZS) | 33 | Rating | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58
Maitland | Feeder KU8 (Kurri ZS to Rutherford ZS) | 33 | Load (MVA) | 35.4228 | 36.1409 | 36.863 | 37.5718 | 38.5088 | 27.084 | 28.3936 | 29.6435 | 30.7375 | 31.9802
Maitland | Feeder KU8 (Kurri ZS to Rutherford ZS) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Newcastle Inner City | Feeder 762 (Merewether STS to New Lambton ZS) | 33 | Load (MVA) | 23.4763 | 23.5184 | 23.5697 | 23.5207 | 23.4831 | 15.6904 | 15.6581 | 15.7024 | 15.7661 | 15.848
Newcastle Inner City | Feeder 762 (Merewether STS to New Lambton ZS) | 33 | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
Newcastle Inner City | Feeder 76F (New Lambton ZS to Merewether STS) | 33 | Load (MVA) | 23.4892 | 23.531 | 23.5824 | 23.508 | 23.4728 | 15.7083 | 15.6524 | 15.6968 | 15.7603 | 15.8926
Newcastle Inner City | Feeder 76F (New Lambton ZS to Merewether STS) | 33 | Rating | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
Newcastle Inner City | Feeder H763 (Tighes Hill ZS to Merewether STS) | 33 | Load (MVA) | 23.197 | 23.5162 | 23.341 | 23.3076 | 23.4079 | 27.0733 | 27.7942 | 28.5206 | 29.0092 | 29.607
Newcastle Inner City | Feeder H763 (Tighes Hill ZS to Merewether STS) | 33 | Rating | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
Newcastle Inner City | Feeder H764 (Merewether STS to Newcastle CBD ZS) | 33 | Load (MVA) | 24.1985 | 23.0873 | 22.601 | 22.1572 | 22.5327 | 22.5705 | 22.9823 | 23.2913 | 23.8378 | 24.6122
Newcastle Inner City | Feeder H764 (Merewether STS to Newcastle CBD ZS) | 33 | Rating | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15
Newcastle Inner City | Feeder H769 (Tighes Hill ZS to Merewether STS) | 33 | Load (MVA) | 23.1831 | 23.5021 | 23.3255 | 23.2941 | 23.394 | 27.0533 | 27.8396 | 28.4988 | 28.9638 | 29.631
Newcastle Inner City | Feeder H769 (Tighes Hill ZS to Merewether STS) | 33 | Rating | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
Newcastle Inner City | Feeder H770 (Merewether STS to Newcastle CBD ZS) | 33 | Load (MVA) | 24.247 | 23.1468 | 22.6456 | 22.2128 | 22.5905 | 22.5257 | 23.0279 | 23.3378 | 23.8855 | 24.6622
Newcastle Inner City | Feeder H770 (Merewether STS to Newcastle CBD ZS) | 33 | Rating | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35
Newcastle Inner City | Feeder H773 (Merewether STS to Kotara ZS) | 33 | Load (MVA) | 18.6039 | 18.0844 | 17.8763 | 17.9222 | 17.8851 | 15.9614 | 16.1337 | 16.4162 | 16.7432 | 17.1074
Newcastle Inner City | Feeder H773 (Merewether STS to Kotara ZS) | 33 | Rating | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89
Newcastle Inner City | Feeder H775 (Merewether STS to Kotara ZS) | 33 | Load (MVA) | 18.6089 | 18.1553 | 17.9505 | 17.9219 | 17.9562 | 16.0454 | 16.2004 | 16.4855 | 16.8092 | 17.1773
Newcastle Inner City | Feeder H775 (Merewether STS to Kotara ZS) | 33 | Rating | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89
Newcastle Inner City | Feeder H776 (Merewether STS to Newcastle CBD ZS) | 33 | Load (MVA) | 12.2293 | 11.6793 | 11.4317 | 11.2183 | 11.4088 | 11.3656 | 11.6239 | 11.7814 | 12.0545 | 12.4385
Newcastle Inner City | Feeder H776 (Merewether STS to Newcastle CBD ZS) | 33 | Rating | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15
Newcastle Western Corridor | Feeder 80252 (Argenton ZS to Cardiff ZS) | 33 | Load (MVA) | 19.6529 | 19.4059 | 19.326 | 19.3656 | 19.4709 | 14.7823 | 14.7199 | 14.868 | 15.2236 | 15.6676
Newcastle Western Corridor | Feeder 80252 (Argenton ZS to Cardiff ZS) | 33 | Rating | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98
Newcastle Western Corridor | Feeder 80258 (Argenton ZS to Edgeworth ZS) | 33 | Load (MVA) | 31.0419 | 31.1105 | 31.198 | 31.3377 | 31.6399 | 20.5707 | 20.8776 | 21.1516 | 21.4253 | 21.7654
Newcastle Western Corridor | Feeder 80258 (Argenton ZS to Edgeworth ZS) | 33 | Rating | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84
Newcastle Western Corridor | Feeder 80262(1) (80262-TEE to Argenton ZS) | 33 | Load (MVA) | 30.673 | 30.7999 | 30.8858 | 31.0333 | 31.3163 | 20.4236 | 20.7259 | 20.9979 | 21.2647 | 21.6071
Newcastle Western Corridor | Feeder 80262(1) (80262-TEE to Argenton ZS) | 33 | Rating | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98
Newcastle Western Corridor | Feeder 80262(2) (80262-TEE to Edgeworth ZS) | 33 | Load (MVA) | 30.6626 | 30.7928 | 30.88 | 31.0343 | 31.3079 | 20.4226 | 20.725 | 20.998 | 21.2639 | 21.6094
Newcastle Western Corridor | Feeder 80262(2) (80262-TEE to Edgeworth ZS) | 33 | Rating | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22
Newcastle Western Corridor | Feeder 80262(3) (Stockton Borehole to 80262-TEE) | 33 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Newcastle Western Corridor | Feeder 80262(3) (Stockton Borehole to 80262-TEE) | 33 | Rating | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73
Newcastle Western Corridor | Feeder 80266 (Argenton ZS to Cardiff ZS) | 33 | Load (MVA) | 19.6112 | 19.3697 | 19.2856 | 19.3257 | 19.4348 | 14.7473 | 14.6855 | 14.8334 | 15.1889 | 15.6331
Newcastle Western Corridor | Feeder 80266 (Argenton ZS to Cardiff ZS) | 33 | Rating | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98
North East Lake Macquarie | Feeder 3231 (Jewells ZS to Pelican ZS) | 33 | Load (MVA) | 24.698 | 26.0814 | 26.1291 | 26.3574 | 26.6675 | 28.1443 | 28.337 | 28.7116 | 29.0257 | 29.3481
North East Lake Macquarie | Feeder 3231 (Jewells ZS to Pelican ZS) | 33 | Rating | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84
North East Lake Macquarie | Feeder 3239(1) (Pelican ZS to 3239-TEE) | 33 | Load (MVA) | 23.9246 | 25.2208 | 25.3097 | 25.5129 | 25.795 | 27.1769 | 27.3496 | 27.6689 | 27.9549 | 28.2897
North East Lake Macquarie | Feeder 3239(1) (Pelican ZS to 3239-TEE) | 33 | Rating | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84
North East Lake Macquarie | Feeder 3239(2) (Gateshead ZS to 3239-TEE) | 33 | Load (MVA) | 25.2529 | 26.6842 | 26.7722 | 26.9888 | 27.3434 | 28.8978 | 29.1326 | 29.4969 | 29.8487 | 30.2105
North East Lake Macquarie | Feeder 3239(2) (Gateshead ZS to 3239-TEE) | 33 | Rating | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84
North East Lake Macquarie | Feeder 3239(3) (Croudace Bay ZS to 3239-TEE) | 33 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
North East Lake Macquarie | Feeder 3239(3) (Croudace Bay ZS to 3239-TEE) | 33 | Rating | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84
North East Lake Macquarie | Feeder 3240 (Pelican ZS to Swansea ZS) | 33 | Load (MVA) | 13.1029 | 12.956 | 12.9677 | 13.0005 | 13.1109 | 13.1893 | 13.2564 | 13.4441 | 13.5525 | 13.7014
North East Lake Macquarie | Feeder 3240 (Pelican ZS to Swansea ZS) | 33 | Rating | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69
North East Lake Macquarie | Feeder 3431 (Gateshead ZS to Jewells ZS) | 33 | Load (MVA) | 24.6817 | 25.2219 | 25.2956 | 25.5452 | 25.8625 | 25.8105 | 25.956 | 26.3761 | 26.7503 | 27.0778
North East Lake Macquarie | Feeder 3431 (Gateshead ZS to Jewells ZS) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
North East Lake Macquarie | Feeder 34405 (Mt Hutton ZS to Croudace Bay ZS) | 33 | Load (MVA) | 21.4303 | 21.0748 | 21.0883 | 21.3168 | 21.5124 | 15.9041 | 15.935 | 16.1954 | 16.4986 | 16.7094
North East Lake Macquarie | Feeder 34405 (Mt Hutton ZS to Croudace Bay ZS) | 33 | Rating | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 53.73 | 53.73 | 53.73 | 53.73 | 53.73
North East Lake Macquarie | Feeder 3691 (Pelican ZS to Swansea ZS) | 33 | Load (MVA) | 13.2218 | 13.0654 | 13.0762 | 13.0891 | 13.2122 | 13.3146 | 13.3787 | 13.569 | 13.683 | 13.8324
North East Lake Macquarie | Feeder 3691 (Pelican ZS to Swansea ZS) | 33 | Rating | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
North East Lake Macquarie | Feeder 760 (Merewether STS to Jewells ZS) | 33 | Load (MVA) | 22.9815 | 23.3215 | 23.357 | 23.5671 | 23.9248 | 24.2982 | 24.4367 | 24.7819 | 25.1039 | 25.5146
North East Lake Macquarie | Feeder 760 (Merewether STS to Jewells ZS) | 33 | Rating | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78
North East Lake Macquarie | Feeder 772 (Merewether STS to Gateshead ZS) | 33 | Load (MVA) | 30.0123 | 30.3792 | 30.4102 | 30.6792 | 31.2149 | 31.8627 | 32.0313 | 32.4976 | 32.9152 | 33.4998
North East Lake Macquarie | Feeder 772 (Merewether STS to Gateshead ZS) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
North East Lake Macquarie | Feeder 80249 (Argenton ZS to Mt Hutton ZS) | 33 | Load (MVA) | 20.4212 | 19.9321 | 19.8381 | 19.9633 | 20.1085 | 16.0018 | 15.9826 | 16.174 | 16.3737 | 16.548
North East Lake Macquarie | Feeder 80249 (Argenton ZS to Mt Hutton ZS) | 33 | Rating | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24
North East Lake Macquarie | Feeder 80255 (Croudace Bay ZS to Argenton ZS) | 33 | Load (MVA) | 21.2597 | 20.9137 | 20.9278 | 21.1469 | 21.3332 | 15.8111 | 15.8519 | 16.1109 | 16.3979 | 16.6083
North East Lake Macquarie | Feeder 80255 (Croudace Bay ZS to Argenton ZS) | 33 | Rating | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84
North East Lake Macquarie | Feeder 80263 (Mt Hutton ZS to Argenton ZS) | 33 | Load (MVA) | 18.4112 | 17.9974 | 17.9188 | 18.0312 | 18.1463 | 14.6312 | 14.6123 | 14.7767 | 14.9479 | 15.096
North East Lake Macquarie | Feeder 80263 (Mt Hutton ZS to Argenton ZS) | 33 | Rating | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24
North East Lake Macquarie | Feeder H766 (Merewether STS to Gateshead ZS) | 33 | Load (MVA) | 29.8391 | 30.2081 | 30.2402 | 30.508 | 31.0162 | 31.6786 | 31.8578 | 32.2962 | 32.7112 | 33.2975
North East Lake Macquarie | Feeder H766 (Merewether STS to Gateshead ZS) | 33 | Rating | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5
Port Stephens | Feeder 3300(2) (3300-TEE to Tomaree ZS) | 33 | Load (MVA) | 19.9292 | 19.8591 | 20.0622 | 20.2416 | 20.5261 | 21.4864 | 21.7762 | 22.2202 | 22.3764 | 22.7279
Port Stephens | Feeder 3300(2) (3300-TEE to Tomaree ZS) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Port Stephens | Feeder 3300(3) (3300-TEE to Tanilba Bay ZS) | 33 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Port Stephens | Feeder 3300(3) (3300-TEE to Tanilba Bay ZS) | 33 | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
Port Stephens | Feeder 3301 (Williamtown ZS to Stockton ZS) | 33 | Load (MVA) | 8.2251 | 8.1456 | 8.1704 | 8.2645 | 8.2891 | 6.9841 | 6.979 | 7.0602 | 7.1614 | 7.2654
Port Stephens | Feeder 3301 (Williamtown ZS to Stockton ZS) | 33 | Rating | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01
Port Stephens | Feeder 3305 (Williamtown ZS to Stockton ZS) | 33 | Load (MVA) | 8.2183 | 8.1478 | 8.1724 | 8.2607 | 8.2911 | 6.9796 | 6.9751 | 7.0556 | 7.1561 | 7.2597
Port Stephens | Feeder 3305 (Williamtown ZS to Stockton ZS) | 33 | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
Port Stephens | Feeder 3306 (Williamtown ZS to Williamtown RAAF) | 33 | Load (MVA) | 5.9229 | 5.9257 | 5.9232 | 5.9244 | 5.926 | 5.6383 | 5.6369 | 5.6379 | 5.6388 | 5.639
Port Stephens | Feeder 3306 (Williamtown ZS to Williamtown RAAF) | 33 | Rating | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9
Port Stephens | Feeder 33366 (Nelson Bay ZS to Tomaree ZS) | 33 | Load (MVA) | 14.827 | 14.6506 | 14.6471 | 14.7426 | 14.9956 | 16.1115 | 16.0799 | 16.2617 | 16.4797 | 16.473
Port Stephens | Feeder 33366 (Nelson Bay ZS to Tomaree ZS) | 33 | Rating | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | 40.01
Port Stephens | Feeder 34084 (Williamtown ZS to Williamtown RAAF) | 33 | Load (MVA) | 5.9113 | 5.9144 | 5.9116 | 5.913 | 5.9147 | 5.6268 | 5.6254 | 5.6264 | 5.6274 | 5.6277
Port Stephens | Feeder 34084 (Williamtown ZS to Williamtown RAAF) | 33 | Rating | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18
Port Stephens | Feeder 81401(1) (Tanilba Bay ZS to 81401-TEE) | 33 | Load (MVA) | 12.6783 | 13.0567 | 13.8552 | 14.6604 | 15.5477 | 11.4517 | 11.9179 | 12.8156 | 13.7324 | 14.6563
Port Stephens | Feeder 81401(1) (Tanilba Bay ZS to 81401-TEE) | 33 | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3
Port Stephens | Feeder 81401(2) (Tea Gardens to 81401-TEE) | 33 | Load (MVA) | 0.12529 | 0.12455 | 0.12382 | 0.12324 | 0.12196 | 0.21892 | 0.21912 | 0.2184 | 0.21797 | 0.21756
Port Stephens | Feeder 81401(2) (Tea Gardens to 81401-TEE) | 33 | Rating | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45
Port Stephens | Feeder 81401(3) (Medowie ZS to 81401-TEE) | 33 | Load (MVA) | 12.7384 | 13.1131 | 13.907 | 14.7144 | 15.5968 | 11.6235 | 12.0889 | 12.9818 | 13.9 | 14.8291
Port Stephens | Feeder 81401(3) (Medowie ZS to 81401-TEE) | 33 | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3
Port Stephens | Feeder 83241(1) (AGL Gas Storage to TM5-TEE) | 33 | Load (MVA) | 4.5418 | 4.6574 | 4.8435 | 5.0673 | 5.2368 | 4.7642 | 4.7622 | 4.7633 | 4.7643 | 4.7645
Port Stephens | Feeder 83241(1) (AGL Gas Storage to TM5-TEE) | 33 | Rating | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
Port Stephens | Feeder 83241(2) (Tarro ZS to TM5-TEE) | 33 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Port Stephens | Feeder 83241(2) (Tarro ZS to TM5-TEE) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Port Stephens | Feeder 83241(3) (Raymond Terr New to TM5-TEE) | 33 | Load (MVA) | 4.5423 | 4.6577 | 4.844 | 5.067 | 5.2366 | 4.7712 | 4.7682 | 4.7704 | 4.7725 | 4.773
Port Stephens | Feeder 83241(3) (Raymond Terr New to TM5-TEE) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Port Stephens | Feeder TM1 (Tomago ZS to Raymond Terr New) | 33 | Load (MVA) | 17.8477 | 18.2896 | 19.0019 | 19.8534 | 20.5024 | 17.5765 | 18.5971 | 19.7616 | 20.8164 | 21.6702
Port Stephens | Feeder TM1 (Tomago ZS to Raymond Terr New) | 33 | Rating | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84
Port Stephens | Feeder TM10 (Tomago ZS to Williamtown ZS) | 33 | Load (MVA) | 33.4802 | 33.7479 | 33.9742 | 34.2612 | 34.5701 | 32.6958 | 33.2181 | 33.7922 | 34.1594 | 34.5659
Port Stephens | Feeder TM10 (Tomago ZS to Williamtown ZS) | 33 | Rating | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84
Port Stephens | Feeder TM11 (Tomago ZS to Hdwb Tomago Fdr 11) | 33 | Load (MVA) | 0.53218 | 0.53212 | 0.53211 | 0.53225 | 0.53218 | 2.5777 | 2.5772 | 2.5769 | 2.5775 | 2.5779
Port Stephens | Feeder TM11 (Tomago ZS to Hdwb Tomago Fdr 11) | 33 | Rating | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58
Port Stephens | Feeder TM12 (Tomago ZS to Raymond Terr New) | 33 | Load (MVA) | 18.1688 | 18.6314 | 19.4096 | 20.2662 | 20.9401 | 17.8879 | 18.9421 | 20.1558 | 21.2599 | 22.1541
Port Stephens | Feeder TM12 (Tomago ZS to Raymond Terr New) | 33 | Rating | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84
Port Stephens | Feeder TM13 (Tomago ZS to Medowie ZS) | 33 | Load (MVA) | 29.1915 | 30.059 | 31.3823 | 32.6947 | 34.0613 | 24.5577 | 25.6158 | 27.1392 | 28.6547 | 30.2303
Port Stephens | Feeder TM13 (Tomago ZS to Medowie ZS) | 33 | Rating | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2
Port Stephens | Feeder TM2 (Tomago ZS to Nelson Bay ZS) | 33 | Load (MVA) | 22.845 | 22.8907 | 23.1601 | 23.3184 | 23.7791 | 24.3218 | 24.7225 | 25.2251 | 25.4409 | 25.7692
Port Stephens | Feeder TM2 (Tomago ZS to Nelson Bay ZS) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Port Stephens | Feeder TM3 (Tomago ZS to Tomago ZS) | 33 | Load (MVA) | 6.7266 | 6.856 | 6.9195 | 6.9549 | 7.0245 | 15.1036 | 15.7002 | 16.0817 | 16.2525 | 16.4634
Port Stephens | Feeder TM3 (Tomago ZS to Tomago ZS) | 33 | Rating | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01
Port Stephens | Feeder TM4 (Tomago ZS to Medowie ZS) | 33 | Load (MVA) | 32.0696 | 33.1796 | 34.8594 | 36.7441 | 38.605 | 26.5312 | 27.7548 | 29.6698 | 31.5787 | 33.6537
Port Stephens | Feeder TM4 (Tomago ZS to Medowie ZS) | 33 | Rating | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.81
Port Stephens | Feeder TM5 (Agl Gas Storage Facility Tomago to Tomago ZS) | 33 | Load (MVA) | 4.9678 | 5.0854 | 5.2744 | 5.5018 | 5.6733 | 8.3613 | 8.6277 | 8.9332 | 9.2104 | 9.4348
Port Stephens | Feeder TM5 (Agl Gas Storage Facility Tomago to Tomago ZS) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Port Stephens | Feeder TM6 (Tomago ZS to Tomago ZS) | 33 | Load (MVA) | 6.7112 | 6.8396 | 6.9026 | 6.9375 | 7.0067 | 15.0146 | 15.6051 | 15.981 | 16.1485 | 16.3562
Port Stephens | Feeder TM6 (Tomago ZS to Tomago ZS) | 33 | Rating | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01
Port Stephens | Feeder TM7 (Tomago ZS to Williamtown ZS) | 33 | Load (MVA) | 34.9789 | 35.2746 | 35.5293 | 35.8748 | 36.2049 | 34.1594 | 34.7103 | 35.3436 | 35.7897 | 36.2592
Port Stephens | Feeder TM7 (Tomago ZS to Williamtown ZS) | 33 | Rating | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84
Port Stephens | Feeder TM8 (Tomago ZS to Hdwb Tomago Fdr 8) | 33 | Load (MVA) | 0.51753 | 0.51751 | 0.51744 | 0.51746 | 0.51752 | 2.5499 | 2.5494 | 2.5491 | 2.5497 | 2.5501
Port Stephens | Feeder TM8 (Tomago ZS to Hdwb Tomago Fdr 8) | 33 | Rating | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01
Port Stephens | Feeder TM9 (Tomago ZS to Nelson Bay ZS) | 33 | Load (MVA) | 21.9928 | 21.987 | 22.2319 | 22.42 | 22.7773 | 23.3603 | 23.7201 | 24.2682 | 24.4358 | 24.8463
Port Stephens | Feeder TM9 (Tomago ZS to Nelson Bay ZS) | 33 | Rating | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5
Singleton | Feeder 33474 (Singleton ZS to Singleton North ZS) | 66 | Load (MVA) | 19.3399 | 18.9867 | 18.7431 | 18.5419 | 18.6014 | 21.7082 | 22.0088 | 22.4061 | 22.9174 | 23.5078
Singleton | Feeder 33474 (Singleton ZS to Singleton North ZS) | 66 | Rating | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45
Singleton | Feeder 6011(1) (TEE6011A to Singleton STS) | 66 | Load (MVA) | 30.4225 | 30.3944 | 30.4079 | 30.406 | 30.423 | 61.2167 | 61.2155 | 61.2555 | 61.282 | 61.3046
Singleton | Feeder 6011(1) (TEE6011A to Singleton STS) | 66 | Rating | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
Singleton | Feeder 6011(10) (TEE6011E to LEMS066A) | 66 | Load (MVA) | 0.008567 | 0.0085649 | 0.0085641 | 0.0085638 | 0.0085649 | 0.15261 | 0.15262 | 0.15262 | 0.15262 | 0.15262
Singleton | Feeder 6011(10) (TEE6011E to LEMS066A) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder 6011(11) (ABS66226 to TEE6011E) | 66 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Singleton | Feeder 6011(11) (ABS66226 to TEE6011E) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder 6011(2) (TEE6011A to Lemington ZS) | 66 | Load (MVA) | 2.2596 | 2.2596 | 2.2596 | 2.2598 | 2.2596 | 3.2247 | 3.2248 | 3.2249 | 3.2249 | 3.2247
Singleton | Feeder 6011(2) (TEE6011A to Lemington ZS) | 66 | Rating | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 26.86
Singleton | Feeder 6011(3) (TEE6011B to TEE6011A) | 66 | Load (MVA) | 28.1367 | 28.1101 | 28.1235 | 28.1214 | 28.1376 | 57.8506 | 57.8507 | 57.8908 | 57.9166 | 57.9386
Singleton | Feeder 6011(3) (TEE6011B to TEE6011A) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder 6011(4) (TEE6011B to TEE6011D) | 66 | Load (MVA) | 9.8618 | 9.862 | 9.8619 | 9.8624 | 9.8612 | 14.987 | 14.9886 | 14.9935 | 14.9886 | 14.9939
Singleton | Feeder 6011(4) (TEE6011B to TEE6011D) | 66 | Rating | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 50.18 | 50.18 | 50.18 | 50.18 | 50.18
Singleton | Feeder 6011(5) (TEE6011C to TEE6011B) | 66 | Load (MVA) | 18.2817 | 18.2537 | 18.2673 | 18.2678 | 18.2838 | 42.8157 | 42.8178 | 42.8551 | 42.8794 | 42.904
Singleton | Feeder 6011(5) (TEE6011C to TEE6011B) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
Singleton | Feeder 6011(6) (TEE6011C to UNIT066A) | 66 | Load (MVA) | 0.072842 | 0.072822 | 0.072817 | 0.072814 | 0.072824 | 0.14441 | 0.14445 | 0.14451 | 0.14439 | 0.14453
Singleton | Feeder 6011(6) (TEE6011C to UNIT066A) | 66 | Rating | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.47
Singleton | Feeder 6011(7) (Lemington ZS to TEE6011C) | 66 | Load (MVA) | 18.1456 | 18.1201 | 18.1337 | 18.1348 | 18.1491 | 42.2624 | 42.2698 | 42.3034 | 42.3251 | 42.3505
Singleton | Feeder 6011(7) (Lemington ZS to TEE6011C) | 66 | Rating | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
Singleton | Feeder 6011(8) (TEE6011D to WMBO066A) | 66 | Load (MVA) | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.8606 | 9.8597 | 14.7945 | 14.7951 | 14.7958 | 14.796 | 14.7947
Singleton | Feeder 6011(8) (TEE6011D to WMBO066A) | 66 | Rating | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
Singleton | Feeder 6011(9) (TEE6011E to TEE6011D) | 66 | Load (MVA) | 0.0085671 | 0.0085649 | 0.0085642 | 0.0085639 | 0.0085651 | 0.15261 | 0.15262 | 0.15262 | 0.15262 | 0.15262
Singleton | Feeder 6011(9) (TEE6011E to TEE6011D) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder 6012(1) (TEE6012A to SING066A) | 66 | Load (MVA) | 36.2307 | 36.0391 | 36.0045 | 36.1254 | 36.1185 | 42.0816 | 42.8396 | 43.493 | 44.1452 | 45.0034
Singleton | Feeder 6012(1) (TEE6012A to SING066A) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
Singleton | Feeder 6012(2) (TEE6012A to RXCK066A) | 66 | Load (MVA) | 2.6321 | 2.632 | 2.632 | 2.6325 | 2.6321 | 3.4333 | 3.4334 | 3.4333 | 3.4333 | 3.4332
Singleton | Feeder 6012(2) (TEE6012A to RXCK066A) | 66 | Rating | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.47
Singleton | Feeder 6012(3) (TEE6012B to TEE6012A) | 66 | Load (MVA) | 33.687 | 33.4894 | 33.4544 | 33.5792 | 33.5655 | 38.6723 | 39.4321 | 40.0788 | 40.7267 | 41.5845
Singleton | Feeder 6012(3) (TEE6012B to TEE6012A) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
Singleton | Feeder 6012(4) (TEE6012C to TEE6012B) | 66 | Load (MVA) | 10.1633 | 10.2137 | 10.2372 | 10.455 | 10.1917 | 7.5114 | 7.502 | 7.5924 | 7.4047 | 7.5704
Singleton | Feeder 6012(4) (TEE6012C to TEE6012B) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder 6012(5) (TEE6012C to CAMB066A) | 66 | Load (MVA) | 0.56972 | 0.56956 | 0.56956 | 0.56968 | 0.56973 | 4.4396 | 4.4394 | 4.4395 | 4.4369 | 4.4371
Singleton | Feeder 6012(5) (TEE6012C to CAMB066A) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder 6012(6) (TEE6012D to TEE6012C) | 66 | Load (MVA) | 10.341 | 10.3886 | 10.4109 | 10.6175 | 10.3685 | 7.8715 | 7.8822 | 7.9485 | 7.7736 | 7.9233
Singleton | Feeder 6012(6) (TEE6012D to TEE6012C) | 66 | Rating | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15
Singleton | Feeder 6012(7) (GLCK066A to TEE6012D) | 66 | Load (MVA) | 5.3764 | 5.3752 | 5.3752 | 5.3763 | 5.3766 | 9.3904 | 9.3904 | 9.3902 | 9.3903 | 9.39
Singleton | Feeder 6012(7) (GLCK066A to TEE6012D) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder 6012(8) (TEE6012D to GLCK066B) | 66 | Load (MVA) | 13.0378 | 13.0623 | 13.0734 | 13.1786 | 13.0692 | 13.0851 | 13.1236 | 13.1179 | 13.0484 | 13.1037
Singleton | Feeder 6012(8) (TEE6012D to GLCK066B) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder 6012(9) (SNTH066A to TEE6012B) | 66 | Load (MVA) | 36.1357 | 36.0665 | 36.0231 | 35.9808 | 36.3831 | 35.2567 | 35.8645 | 36.676 | 37.4258 | 38.2287
Singleton | Feeder 6012(9) (SNTH066A to TEE6012B) | 66 | Rating | 87.11 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85
Singleton | Feeder 6017(1) (TEE6017A to Singleton STS) | 66 | Load (MVA) | 25.5671 | 25.553 | 25.5664 | 25.5601 | 25.5724 | 52.7841 | 52.7964 | 52.8265 | 52.8471 | 52.8708
Singleton | Feeder 6017(1) (TEE6017A to Singleton STS) | 66 | Rating | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
Singleton | Feeder 6017(2) (TEE6017A to ASHT066A) | 66 | Load (MVA) | 7.3898 | 7.389 | 7.3887 | 7.3903 | 7.3898 | 10.588 | 10.5868 | 10.5865 | 10.5881 | 10.5881
Singleton | Feeder 6017(2) (TEE6017A to ASHT066A) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Singleton | Feeder 6017(3) (TEE6017B to TEE6017A) | 66 | Load (MVA) | 18.3393 | 18.3256 | 18.3392 | 18.3338 | 18.345 | 42.3136 | 42.325 | 42.3568 | 42.3763 | 42.4011
Singleton | Feeder 6017(3) (TEE6017B to TEE6017A) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
Singleton | Feeder 6017(5) (NEWD066A to TEE6017B) | 66 | Load (MVA) | 17.9952 | 17.9827 | 17.9962 | 17.9916 | 18.0018 | 41.6882 | 41.695 | 41.7316 | 41.7496 | 41.7755
Singleton | Feeder 6017(5) (NEWD066A to TEE6017B) | 66 | Rating | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
Singleton | Feeder 6018(1) (Singleton ZS to Lemington South) | 66 | Load (MVA) | 37.1342 | 37.3606 | 37.646 | 38.1311 | 38.5757 | 54.8581 | 55.5062 | 56.1469 | 56.8299 | 57.6748
Singleton | Feeder 6018(1) (Singleton ZS to Lemington South) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 6018(2) (TEE6018B to TEE6018A) | 66 | Load (MVA) | 37.1518 | 37.3772 | 37.6625 | 38.1482 | 38.5926 | 54.9231 | 55.5796 | 56.215 | 56.8948 | 57.7441
Singleton | Feeder 6018(2) (TEE6018B to TEE6018A) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 6018(3) (TEE6018B to Mt Thorley ZS) | 66 | Load (MVA) | 36.9438 | 37.1671 | 37.4493 | 37.9298 | 38.3684 | 54.5344 | 55.1838 | 55.8104 | 56.4808 | 57.3183
Singleton | Feeder 6018(3) (TEE6018B to Mt Thorley ZS) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 6018(4) (TEE6018B to ABS66079) | 66 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Singleton | Feeder 6018(4) (TEE6018B to ABS66079) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 6018(5) (TEE6018A to ABS66226) | 66 | Load (MVA) | 0.0413 | 0.040846 | 0.040877 | 0.04116 | 0.040833 | 0.041072 | 0.040817 | 0.041249 | 0.041104 | 0.041036
Singleton | Feeder 6018(5) (TEE6018A to ABS66226) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder 6019 (Mt Thorley ZS to Singleton ZS) | 66 | Load (MVA) | 35.8362 | 36.1234 | 36.3872 | 36.8945 | 37.1931 | 53.9275 | 54.5741 | 55.1902 | 55.8515 | 56.6808
Singleton | Feeder 6019 (Mt Thorley ZS to Singleton ZS) | 66 | Rating | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Singleton | Feeder 60200(1) (Newdell ZS to TEE60200A) | 66 | Load (MVA) | 4.7679 | 4.7691 | 4.7691 | 4.7679 | 4.7678 | 20.1999 | 20.2016 | 20.2037 | 20.2039 | 20.2005
Singleton | Feeder 60200(1) (Newdell ZS to TEE60200A) | 66 | Rating | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
Singleton | Feeder 60200(2) (TEE60200A to ABS63327) | 66 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Singleton | Feeder 60200(2) (TEE60200A to ABS63327) | 66 | Rating | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8
Singleton | Feeder 60200(3) (TEE60200A to RAVN066A) | 66 | Load (MVA) | 4.7691 | 4.7702 | 4.7702 | 4.7691 | 4.769 | 20.1981 | 20.1998 | 20.2019 | 20.2021 | 20.1988
Singleton | Feeder 60200(3) (TEE60200A to RAVN066A) | 66 | Rating | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8
Singleton | Feeder 60208(1) (Newdell ZS to TEE60208A) | 66 | Load (MVA) | 9.9661 | 9.95 | 9.9575 | 9.9746 | 9.9966 | 24.5697 | 24.5781 | 24.5908 | 24.5928 | 24.5979
Singleton | Feeder 60208(1) (Newdell ZS to TEE60208A) | 66 | Rating | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
Singleton | Feeder 60208(2) (TEE60208A to NDLM066A) | 66 | Load (MVA) | 6.0194 | 6.0209 | 6.0209 | 6.0194 | 6.0193 | 7.3627 | 7.3631 | 7.3638 | 7.3639 | 7.3628
Singleton | Feeder 60208(2) (TEE60208A to NDLM066A) | 66 | Rating | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 41.95 | 41.95 | 41.95 | 41.95 | 41.95
Singleton | Feeder 60208(3) (TEE60208A to TEE60208C) | 66 | Load (MVA) | 14.0481 | 14.0483 | 14.0544 | 14.0383 | 14.0235 | 31.8481 | 31.8569 | 31.8705 | 31.8725 | 31.8761
Singleton | Feeder 60208(3) (TEE60208A to TEE60208C) | 66 | Rating | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8
Singleton | Feeder 60208(4) (TEE60208C to TEE60208B) | 66 | Load (MVA) | 14.0486 | 14.0483 | 14.0545 | 14.0389 | 14.0241 | 31.851 | 31.8596 | 31.8734 | 31.8754 | 31.8789
Singleton | Feeder 60208(4) (TEE60208C to TEE60208B) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 60208(5) (TEE60208B to Lemington ZS) | 66 | Load (MVA) | 16.4838 | 16.476 | 16.4821 | 16.4656 | 16.4581 | 40.1563 | 40.1624 | 40.1798 | 40.1832 | 40.1838
Singleton | Feeder 60208(5) (TEE60208B to Lemington ZS) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 60208(6) (TEE60208B to HVY1066A) | 66 | Load (MVA) | 2.4476 | 2.4537 | 2.4537 | 2.4477 | 2.4474 | 8.0915 | 8.0905 | 8.0902 | 8.0916 | 8.0916
Singleton | Feeder 60208(6) (TEE60208B to HVY1066A) | 66 | Rating | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Singleton | Feeder 60208(7) (TEE60208C to ABS63327) | 66 | Load (MVA) | 2.5296e-05 | 0.00029408 | 0.00029171 | 5.8538e-05 | 3.1752e-05 | 0.00075753 | 0.00081725 | 0.0007593 | 0.00073589 | 0.00079678
Singleton | Feeder 60208(7) (TEE60208C to ABS63327) | 66 | Rating | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8
Singleton | Feeder 66011(1) (TEE66011D to SING066A) | 66 | Load (MVA) | 35.8476 | 36.2416 | 36.2416 | 36.1628 | 36.1628 | 40.3174 | 40.3174 | 41.0808 | 41.0808 | 41.7934
Singleton | Feeder 66011(1) (TEE66011D to SING066A) | 66 | Rating | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 91.45
Singleton | Feeder 66011(10) (Mt Thorley ZS to TEE66011A) | 66 | Load (MVA) | 52.8105 | 53.2146 | 53.6906 | 54.6118 | 55.3672 | 58.3192 | 59.0139 | 60.7947 | 62.0057 | 63.4986
Singleton | Feeder 66011(10) (Mt Thorley ZS to TEE66011A) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 66011(11) (ABS66021 to TEE66011A) | 66 | Load (MVA) | 3.007e-06 | 5.7187e-07 | 5.5638e-07 | 5.5066e-07 | 3.1141e-06 | 3.0966e-06 | 2.9526e-06 | 1.6044e-06 | 3.0577e-06 | 3.2644e-06
Singleton | Feeder 66011(11) (ABS66021 to TEE66011A) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 66011(2) (TEE66011E to TEE66011D) | 66 | Load (MVA) | 17.2503 | 17.4643 | 17.9504 | 18.6722 | 19.4304 | 13.7311 | 14.3148 | 15.0411 | 15.8413 | 16.6553
Singleton | Feeder 66011(2) (TEE66011E to TEE66011D) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Singleton | Feeder 66011(3) (TEE66011E to Mitchells Flat ZS) | 66 | Load (MVA) | 2.0108 | 2.043 | 2.086 | 2.1129 | 2.1344 | 1.2523 | 1.2836 | 1.3269 | 1.3544 | 1.3722
Singleton | Feeder 66011(3) (TEE66011E to Mitchells Flat ZS) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1
Singleton | Feeder 66011(4) (Branxton ZS to TEE66011E) | 66 | Load (MVA) | 15.1744 | 15.3564 | 15.7927 | 16.4774 | 17.2009 | 12.4533 | 12.9967 | 13.6667 | 14.4351 | 15.2193
Singleton | Feeder 66011(4) (Branxton ZS to TEE66011E) | 66 | Rating | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
Singleton | Feeder 66011(5) (TEE66011B to TEE66011D) | 66 | Load (MVA) | 54.1432 | 54.2808 | 54.7509 | 55.47 | 56.4974 | 43.7109 | 44.7525 | 46.144 | 47.4725 | 48.8656
Singleton | Feeder 66011(5) (TEE66011B to TEE66011D) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 66011(6) (TEE66011B to TEE66011C) | 66 | Load (MVA) | 9.6027 | 10.0667 | 10.0971 | 10.4576 | 10.0053 | 15.0877 | 14.8406 | 15.1508 | 14.9891 | 15.1195
Singleton | Feeder 66011(6) (TEE66011B to TEE66011C) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder 66011(7) (TEE66011C to BULG066A) | 66 | Load (MVA) | 9.6175 | 10.0817 | 10.112 | 10.4718 | 10.0204 | 15.0738 | 14.826 | 15.1371 | 14.9758 | 15.1062
Singleton | Feeder 66011(7) (TEE66011C to BULG066A) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Singleton | Feeder 66011(8) (TEE66011C to ABS66066) | 66 | Load (MVA) | 0.0043103 | 0.0043463 | 0.0043486 | 0.0043761 | 0.0043416 | 0.0043378 | 0.0043082 | 0.0043452 | 0.0043263 | 0.0043416
Singleton | Feeder 66011(8) (TEE66011C to ABS66066) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder 66011(9) (TEE66011A to TEE66011B) | 66 | Load (MVA) | 52.6076 | 53.0078 | 53.4804 | 54.3947 | 55.1445 | 58.0937 | 58.7836 | 60.5505 | 61.7546 | 63.2355
Singleton | Feeder 66011(9) (TEE66011A to TEE66011B) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 66090(1) (66090-TEE to Mt Thorley ZS) | 66 | Load (MVA) | 12.7635 | 12.7556 | 12.7557 | 12.7578 | 12.7647 | 19.1661 | 19.1689 | 19.1665 | 19.1648 | 19.1658
Singleton | Feeder 66090(1) (66090-TEE to Mt Thorley ZS) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 66090(3) (ABS66079 to 66090-TEE) | 66 | Load (MVA) | 6.494e-06 | 1.4376e-05 | 8.3153e-06 | 6.6312e-06 | 1.0533e-05 | 1.2247e-05 | 6.1618e-05 | 8.7135e-06 | 5.7131e-05 | 7.77e-06
Singleton | Feeder 66090(3) (ABS66079 to 66090-TEE) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 66092(1) (Mt Thorley ZS to TEE66092A) | 66 | Load (MVA) | 1.771 | 1.7683 | 1.7683 | 1.7686 | 1.771 | 8.871 | 8.87 | 8.8698 | 8.8712 | 8.8712
Singleton | Feeder 66092(1) (Mt Thorley ZS to TEE66092A) | 66 | Rating | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9
Singleton | Feeder 66092(2) (TEE66092A to ABS66021) | 66 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Singleton | Feeder 66092(2) (TEE66092A to ABS66021) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder 66092(3) (TEE66092A to Mt Thorley ZS) | 66 | Load (MVA) | 1.784 | 1.7823 | 1.7823 | 1.7826 | 1.7841 | 8.8706 | 8.8719 | 8.8708 | 8.87 | 8.8704
Singleton | Feeder 66092(3) (TEE66092A to Mt Thorley ZS) | 66 | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
Singleton | Feeder KU12(1) (Kurri STS to TEEU12A) | 66 | Load (MVA) | 15.1685 | 15.3581 | 15.7889 | 16.4768 | 17.2013 | 12.4445 | 12.9931 | 13.6645 | 14.4249 | 15.2076
Singleton | Feeder KU12(1) (Kurri STS to TEEU12A) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Singleton | Feeder KU12(2) (TEEKU12A to Branxton ZS) | 66 | Load (MVA) | 15.164 | 15.3534 | 15.782 | 16.4711 | 17.1952 | 12.4423 | 12.9905 | 13.6616 | 14.4215 | 15.2038
Singleton | Feeder KU12(2) (TEEKU12A to Branxton ZS) | 66 | Rating | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
Singleton | Feeder KU12(3) (ABS66066 to TEEKU12A) | 66 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Singleton | Feeder KU12(3) (ABS66066 to TEEKU12A) | 66 | Rating | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15
Upper Central Coast | Feeder 743/1 - Munmorah STS Tx2 to 743 Tee | 33 | Load (MVA) | 29.9883 | 30.7386 | 31.3288 | 31.6166 | 32.0047 | 29.3293 | 29.8135 | 30.3702 | 30.865 | 31.5185
Upper Central Coast | Feeder 743/1 - Munmorah STS Tx2 to 743 Tee | 33 | Rating | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3
Upper Central Coast | Feeder 743/2 - 743 Tee to Vales Point ZS | 33 | Load (MVA) | 2.8508 | 2.8492 | 2.8496 | 2.8509 | 2.8515 | 2.5046 | 2.5038 | 2.5038 | 2.5044 | 2.5057
Upper Central Coast | Feeder 743/2 - 743 Tee to Vales Point ZS | 33 | Rating | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98
Upper Central Coast | Feeder 743/3 - 743 Tee to Noraville ZS | 33 | Load (MVA) | 27.3964 | 28.217 | 28.8584 | 29.1704 | 29.5 | 27.2581 | 27.8305 | 28.2761 | 28.7981 | 29.6306
Upper Central Coast | Feeder 743/3 - 743 Tee to Noraville ZS | 33 | Rating | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16
Upper Central Coast | Feeder 744/1 - Munmorah STS Tx1 to 744 Tee | 33 | Load (MVA) | 35.9092 | 38.6023 | 41.3477 | 44.9978 | 39.9926 | 36.0115 | 36.4671 | 39.1315 | 45.1627 | 46.3442
Upper Central Coast | Feeder 744/1 - Munmorah STS Tx1 to 744 Tee | 33 | Rating | 52.93 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | 56.19 | 56.19 | 56.19 | 56.19 | 56.19
Upper Central Coast | Feeder 744/2 - 744 Tee to Vales Point ZS | 33 | Load (MVA) | 2.7709 | 2.7765 | 2.7808 | 2.787 | 2.7736 | 2.42 | 2.4177 | 2.4235 | 2.4343 | 2.4389
Upper Central Coast | Feeder 744/2 - 744 Tee to Vales Point ZS | 33 | Rating | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98
Upper Central Coast | Feeder 744/3 - 744 Tee to Noraville ZS | 66 | Load (MVA) | 26.6662 | 27.6498 | 28.5418 | 29.2294 | 28.7516 | 26.5659 | 26.9482 | 27.8398 | 28.2152 | 28.7675
Upper Central Coast | Feeder 744/3 - 744 Tee to Noraville ZS | 66 | Rating | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58
Upper Hunter | Feeder 60334(2) (Denman ZS to TEE60334A) | 33 | Load (MVA) | 5.5698 | 6.0312 | 6.5059 | 6.818 | 7.0281 | 4.5135 | 4.9542 | 5.4184 | 5.7411 | 5.9396
Upper Hunter | Feeder 60334(2) (Denman ZS to TEE60334A) | 33 | Rating | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4
Upper Hunter | Feeder 60334(3) (TEE60334A to Baerami ZS) | 33 | Load (MVA) | 0.52842 | 0.50916 | 0.50631 | 0.50851 | 0.51341 | 0.54468 | 0.53273 | 0.53541 | 0.53566 | 0.54414
Upper Hunter | Feeder 60334(3) (TEE60334A to Baerami ZS) | 33 | Rating | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
Upper Hunter | Feeder 60334(4) (Merriwa ZS to TEE60334A) | 33 | Load (MVA) | 4.729 | 5.1384 | 5.5332 | 5.7912 | 5.9494 | 3.7848 | 4.1831 | 4.5746 | 4.8496 | 5.0136
Upper Hunter | Feeder 60334(4) (Merriwa ZS to TEE60334A) | 33 | Rating | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
Upper Hunter | Feeder 89047(1) (Scone ZS to TEE89047A) | 33 | Load (MVA) | 1.481 | 1.4797 | 1.5169 | 1.5955 | 1.68 | 1.7928 | 1.8125 | 1.881 | 2.0072 | 2.1392
Upper Hunter | Feeder 89047(1) (Scone ZS to TEE89047A) | 33 | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Upper Hunter | Feeder 89047(2) (TEE89047A to TEE89047B) | 33 | Load (MVA) | 0.88453 | 0.89314 | 0.92624 | 0.97681 | 1.0332 | 0.86685 | 0.87282 | 0.91934 | 1.0002 | 1.0829
Upper Hunter | Feeder 89047(2) (TEE89047A to TEE89047B) | 33 | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Upper Hunter | Feeder 89047(3) (TEE89047A to Moonan ZS) | 33 | Load (MVA) | 0.65137 | 0.63162 | 0.63507 | 0.66229 | 0.68601 | 0.93668 | 0.9484 | 0.96906 | 1.0251 | 1.0629
Upper Hunter | Feeder 89047(3) (TEE89047A to Moonan ZS) | 33 | Rating | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9
Upper Hunter | Feeder 89047(4) (TEE89047B to Rouchel ZS) | 33 | Load (MVA) | 0.89316 | 0.90233 | 0.93556 | 0.98561 | 1.0418 | 0.87572 | 0.88165 | 0.92801 | 1.0086 | 1.0916
Upper Hunter | Feeder 89047(4) (TEE89047B to Rouchel ZS) | 33 | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Upper Hunter | Feeder 89047(5) (TEE89047B to Glenbawn Hydro Generator) | 33 | Load (MVA) | 3.1828e-05 | 3.7196e-05 | 3.7087e-05 | 4.4262e-05 | 4.2262e-06 | 4.32e-05 | 3.8365e-05 | 4.2538e-05 | 4.1176e-05 | 3.958e-05
Upper Hunter | Feeder 89047(5) (TEE89047B to Glenbawn Hydro Generator) | 33 | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Upper Hunter | Feeder 89047(6) (Rouchel ZS to ABS32020) | 33 | Load (MVA) | 0.051117 | 0.050896 | 0.05086 | 0.051149 | 0.051292 | 0.051078 | 0.050983 | 0.051148 | 0.051217 | 0.051025
Upper Hunter | Feeder 89047(6) (Rouchel ZS to ABS32020) | 33 | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Upper Hunter | Feeder MS1(1) (Muswellbrook STS to TEEMS1A) | 33 | Load (MVA) | 18.9692 | 19.3921 | 19.6206 | 19.6857 | 19.8624 | 13.4662 | 13.7639 | 13.9625 | 14.0739 | 14.2851
Upper Hunter | Feeder MS1(1) (Muswellbrook STS to TEEMS1A) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Upper Hunter | Feeder MS1(2) (TEEMS1A to Muswellbrook ZS) | 33 | Load (MVA) | 18.8043 | 19.2129 | 19.4364 | 19.5026 | 19.6726 | 13.3767 | 13.6668 | 13.8652 | 13.9743 | 14.1784
Upper Hunter | Feeder MS1(2) (TEEMS1A to Muswellbrook ZS) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Upper Hunter | Feeder MS1(3) (ABS32030 to TEEMS1A) | 33 | Load (MVA) | 5.9717e-05 | 6.9713e-05 | 6.9513e-05 | 8.3725e-05 | 8.489e-06 | 8.1434e-05 | 7.1942e-05 | 8.0103e-05 | 7.7513e-05 | 7.4131e-05
Upper Hunter | Feeder MS1(3) (ABS32030 to TEEMS1A) | 33 | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Upper Hunter | Feeder MS4(1) (Muswellbrook STS to TEEMS4A) | 33 | Load (MVA) | 19.0829 | 19.5144 | 19.7449 | 19.8085 | 19.9893 | 14.0792 | 14.3808 | 14.5764 | 14.6892 | 14.8758
Upper Hunter | Feeder MS4(1) (Muswellbrook STS to TEEMS4A) | 33 | Rating | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15
Upper Hunter | Feeder MS4(2) (TEEMS4A to Muswellbrook ZS) | 33 | Load (MVA) | 18.8054 | 19.2161 | 19.4399 | 19.5055 | 19.6766 | 13.3769 | 13.6688 | 13.8657 | 13.9753 | 14.1502
Upper Hunter | Feeder MS4(2) (TEEMS4A to Muswellbrook ZS) | 33 | Rating | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4
Upper Hunter | Feeder MS4(3) (TEEMS4A to Muswellbrook Company Coal) | 33 | Load (MVA) | 0.054912 | 0.054911 | 0.054911 | 0.054911 | 0.054912 | 0.59987 | 0.59986 | 0.59986 | 0.59986 | 0.60013
Upper Hunter | Feeder MS4(3) (TEEMS4A to Muswellbrook Company Coal) | 33 | Rating | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46
Upper Hunter | Feeder 6022 (Mitchell Line ZS to ABER066A) | 66 | Load (MVA) | 24.6224 | 24.6812 | 25.2236 | 26.2277 | 27.2483 | 20.4727 | 20.7453 | 21.4992 | 22.7016 | 23.8858
Upper Hunter | Feeder 6022 (Mitchell Line ZS to ABER066A) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6023(1) (TEE6023A to Mitchell Line ZS) | 66 | Load (MVA) | 13.1319 | 13.1322 | 13.1291 | 13.1311 | 13.1322 | 18.2743 | 18.2779 | 18.2785 | 18.2747 | 18.2746
Upper Hunter | Feeder 6023(1) (TEE6023A to Mitchell Line ZS) | 66 | Rating | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1
Upper Hunter | Feeder 6023(2) (Bayswater Coal Man to TEE6023A) | 66 | Load (MVA) | 13.1146 | 13.1148 | 13.1122 | 13.1142 | 13.1153 | 18.2235 | 18.2271 | 18.227 | 18.2235 | 18.2235
Upper Hunter | Feeder 6023(2) (Bayswater Coal Man to TEE6023A) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6023(3) (ABS49229 to TEE6023A) | 66 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper Hunter | Feeder 6023(3) (ABS49229 to TEE6023A) | 66 | Rating | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1
Upper Hunter | Feeder 6025(1) (Mitchell Line ZS to TEE6025A) | 66 | Load (MVA) | 15.0669 | 15.5937 | 16.0933 | 16.4175 | 16.6699 | 22.0496 | 22.4067 | 22.8542 | 23.2061 | 23.4314
Upper Hunter | Feeder 6025(1) (Mitchell Line ZS to TEE6025A) | 66 | Rating | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1
Upper Hunter | Feeder 6025(2) (TEE6025A to ABS66162) | 66 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper Hunter | Feeder 6025(2) (TEE6025A to ABS66162) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6025(3) (TEE6025A to Denman ZS) | 66 | Load (MVA) | 14.8707 | 15.3856 | 15.8613 | 16.1753 | 16.418 | 21.5893 | 21.9364 | 22.3482 | 22.679 | 22.8945
Upper Hunter | Feeder 6025(3) (TEE6025A to Denman ZS) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6027(1) (Mitchell Line ZS to TEE6027A) | 66 | Load (MVA) | 15.0311 | 15.4642 | 16.0326 | 16.2917 | 16.6031 | 21.9592 | 22.2341 | 22.7498 | 23.0872 | 23.3248
Upper Hunter | Feeder 6027(1) (Mitchell Line ZS to TEE6027A) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6027(2) (TEE6027A to Denman ZS) | 66 | Load (MVA) | 15.0269 | 15.4642 | 16.03 | 16.2934 | 16.5988 | 21.9524 | 22.2257 | 22.743 | 23.0826 | 23.3179
Upper Hunter | Feeder 6027(2) (TEE6027A to Denman ZS) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6027(3) (TEE6027A to ABS49229) | 66 | Load (MVA) | 0.0024373 | 0.00055919 | 0.0015463 | 0.00097708 | 0.002559 | 0.0038407 | 0.0041801 | 0.0038362 | 0.0025734 | 0.0038867
Upper Hunter | Feeder 6027(3) (TEE6027A to ABS49229) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6028(1) (TEE6028A to Mitchell Line ZS) | 66 | Load (MVA) | 41.3189 | 41.3465 | 41.942 | 43.067 | 44.1383 | 43.9877 | 44.2093 | 45.0298 | 46.4066 | 47.6576
Upper Hunter | Feeder 6028(1) (TEE6028A to Mitchell Line ZS) | 66 | Rating | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1
Upper Hunter | Feeder 6028(2) (TEE6028A to ABS66162) | 66 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper Hunter | Feeder 6028(2) (TEE6028A to ABS66162) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6028(3) (TEE6028B to TEE6028A) | 66 | Load (MVA) | 41.3201 | 41.347 | 41.9425 | 43.0672 | 44.1416 | 43.9876 | 44.2125 | 45.0331 | 46.4074 | 47.6581
Upper Hunter | Feeder 6028(3) (TEE6028B to TEE6028A) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6028(4) (Bengalla to TEE6028B) | 66 | Load (MVA) | 9.1056 | 9.1053 | 9.1028 | 9.1043 | 9.1065 | 13.7466 | 13.7516 | 13.7516 | 13.7465 | 13.7471
Upper Hunter | Feeder 6028(4) (Bengalla to TEE6028B) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6028(5) (TEE6028D to TEE6028B) | 66 | Load (MVA) | 32.0278 | 32.0618 | 32.6436 | 33.7443 | 34.7816 | 29.9163 | 30.1374 | 30.9381 | 32.2814 | 33.5064
Upper Hunter | Feeder 6028(5) (TEE6028D to TEE6028B) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6028(6) (TEE6028D to Mt Pleasant Mine) | 66 | Load (MVA) | 6.1212 | 6.121 | 6.1194 | 6.1201 | 6.1219 | 8.0164 | 8.0192 | 8.0192 | 8.0166 | 8.0166
Upper Hunter | Feeder 6028(6) (TEE6028D to Mt Pleasant Mine) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6028(7) (TEE6028D to TEE6028C) | 66 | Load (MVA) | 25.9142 | 25.949 | 26.5302 | 27.6292 | 28.6667 | 21.9004 | 22.1214 | 22.9224 | 24.2663 | 25.4921
Upper Hunter | Feeder 6028(7) (TEE6028D to TEE6028C) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6028(8) (TEE6028C to Dartbrook) | 66 | Load (MVA) | 1.0464 | 1.0461 | 1.0458 | 1.0461 | 1.0464 | 1.2788 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2792 | 1.279
Upper Hunter | Feeder 6028(8) (TEE6028C to Dartbrook) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 6028(9) (TEE6028C to Scone ZS) | 66 | Load (MVA) | 24.4552 | 24.4982 | 25.0399 | 26.0683 | 27.0243 | 20.3524 | 20.5769 | 21.3297 | 22.5773 | 23.7277
Upper Hunter | Feeder 6028(9) (TEE6028C to Scone ZS) | 66 | Rating | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 72.48 | 72.48 | 72.48 | 72.48 | 72.48
Upper Hunter | Feeder 82244 (Aberdeen ZS to Scone ZS) | 66 | Load (MVA) | 19.1479 | 19.1193 | 19.2983 | 19.7884 | 20.3314 | 16.1422 | 16.2903 | 16.6251 | 17.2663 | 17.9348
Upper Hunter | Feeder 82244 (Aberdeen ZS to Scone ZS) | 66 | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
Upper Hunter | Feeder 89136 (Denman ZS to Mangoola (Anvil Hill)) | 66 | Load (MVA) | 0.98128 | 0.98169 | 0.98119 | 0.98131 | 0.98124 | 10.524 | 10.5252 | 10.5254 | 10.5245 | 10.5245
Upper Hunter | Feeder 89136 (Denman ZS to Mangoola (Anvil Hill)) | 66 | Rating | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8
Upper Hunter | Feeder 955 (Rothbury ZS to Singleton ZS) | 132 | Load (MVA) | 0.31909 | 0.3145 | 0.31495 | 0.3177 | 0.31515 | 0.31022 | 0.30597 | 0.31157 | 0.31051 | 0.30453
Upper Hunter | Feeder 955 (Rothbury ZS to Singleton ZS) | 132 | Rating | 144.49 | 144.49 | 144.49 | 144.49 | 144.49 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 154.1
Waratah West | Feeder 96X (Waratah West BSP to Kooragang STS) | 132 | Load (MVA) | 83.2291 | 85.9186 | 85.984 | 87.7998 | 90.7134 | 130.0771 | 130.6678 | 134.9807 | 138.1957 | 143.2187
Waratah West | Feeder 96X (Waratah West BSP to Kooragang STS) | 132 | Rating | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229
Waratah West | Feeder 96Y (Waratah West BSP to Mayfield West ZS) | 132 | Load (MVA) | 83.0195 | 85.7138 | 85.7784 | 87.5964 | 90.4902 | 129.706 | 130.2586 | 134.5344 | 137.7356 | 142.7519
Waratah West | Feeder 96Y (Waratah West BSP to Mayfield West ZS) | 132 | Rating | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229
Waratah West | Feeder 97M (Kooragang STS to Mayfield West ZS) | 132 | Load (MVA) | 45.6252 | 48.1538 | 48.1456 | 49.7395 | 52.2549 | 81.7486 | 82.0069 | 85.8666 | 88.4226 | 92.5904
Waratah West | Feeder 97M (Kooragang STS to Mayfield West ZS) | 132 | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
Waratah West | Feeder 9N9(2) (Transgrid Or External to 9N9 T) | 132 | Load (MVA) | 0.031787 | 0.03239 | 0.032503 | 0.033273 | 0.032468 | 0.032127 | 0.03179 | 0.03222 | 0.032129 | 0.031608
Waratah West | Feeder 9N9(2) (Transgrid Or External to 9N9 T) | 132 | Rating | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
West Lake Macquarie | Feeder 3710(1) - Avondale ZS to 3710 Tee 1 | 33 | Load (MVA) | 12.9741 | 14.728 | 15.271 | 15.9083 | 16.5176 | 12.25 | 12.7574 | 13.3887 | 14.0695 | 14.8602
West Lake Macquarie | Feeder 3710(1) - Avondale ZS to 3710 Tee 1 | 33 | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
West Lake Macquarie | Feeder 3710(2) - Cooranbong ZS to 3710 Tee 1 | 33 | Load (MVA) | 13.0374 | 14.8111 | 15.3646 | 15.964 | 16.6257 | 12.3077 | 12.8207 | 13.4566 | 14.1454 | 14.9531
West Lake Macquarie | Feeder 3710(2) - Cooranbong ZS to 3710 Tee 1 | 33 | Rating | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72
West Lake Macquarie | Feeder 3710(3) - 3710 Tee 1 to 3710 Tee 2 | 33 | Load (MVA) | 0.0010618 | 0.0010686 | 0.001068 | 0.0010602 | 0.001062 | 0.001071 | 0.0010658 | 0.0010637 | 0.0010645 | 0.0010619
West Lake Macquarie | Feeder 3710(3) - 3710 Tee 1 to 3710 Tee 2 | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder 3710(4) - 3710 Tee 2 to GW-60212 | 33 | Load (MVA) | 0.0010618 | 0.0010685 | 0.001068 | 0.0010603 | 0.001062 | 0.001071 | 0.0010659 | 0.0010637 | 0.0010644 | 0.0010619
West Lake Macquarie | Feeder 3710(4) - 3710 Tee 2 to GW-60212 | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder 3710(5) - 3710 Tee 1 to LB-78049 | 33 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
West Lake Macquarie | Feeder 3710(5) - 3710 Tee 1 to LB-78049 | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder 77M(1) (Mandalong to TEE77MA) | 33 | Load (MVA) | 18.9921 | 18.9909 | 18.9936 | 18.9926 | 18.9925 | 16.2666 | 16.2689 | 16.2685 | 16.2675 | 16.2664
West Lake Macquarie | Feeder 77M(1) (Mandalong to TEE77MA) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder 77M(2) (TEE77MA to ABS78049) | 33 | Load (MVA) | 2.0418e-07 | 2.6339e-07 | 1.695e-07 | 1.6767e-07 | 1.7707e-07 | 3.4334e-07 | 1.6815e-07 | 2.7689e-07 | 3.873e-07 | 3.3432e-07
West Lake Macquarie | Feeder 77M(2) (TEE77MA to ABS78049) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder 77M(3) (TEE77MA to TEE77MB) | 33 | Load (MVA) | 18.9867 | 18.9857 | 18.9882 | 18.9874 | 18.9871 | 16.2625 | 16.2647 | 16.2643 | 16.2634 | 16.2624
West Lake Macquarie | Feeder 77M(3) (TEE77MA to TEE77MB) | 33 | Rating | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98
West Lake Macquarie | Feeder 77M(4) (TEE77MB to TEE77MC) | 33 | Load (MVA) | 14.7521 | 14.7517 | 14.7516 | 14.7515 | 14.7518 | 14.0003 | 14.0006 | 14.0004 | 14.0009 | 14.0005
West Lake Macquarie | Feeder 77M(4) (TEE77MB to TEE77MC) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder 77M(5) (TEE77MB to Mandalong South) | 33 | Load (MVA) | 4.0947 | 4.0945 | 4.095 | 4.0949 | 4.0948 | 2.2368 | 2.2372 | 2.2371 | 2.2369 | 2.2367
West Lake Macquarie | Feeder 77M(5) (TEE77MB to Mandalong South) | 33 | Rating | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04
West Lake Macquarie | Feeder 77M(6) (TEE77MC to Mandalong) | 33 | Load (MVA) | 0.0010399 | 0.0010404 | 0.001028 | 0.0010284 | 0.001036 | 0.0010424 | 0.0010406 | 0.0010342 | 0.0010424 | 0.0010417
West Lake Macquarie | Feeder 77M(6) (TEE77MC to Mandalong) | 33 | Rating | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder 77M(7) (TEE77MC to MLNG033A) | 33 | Load (MVA) | 14.7393 | 14.7389 | 14.7387 | 14.7388 | 14.739 | 13.9887 | 13.9888 | 13.9887 | 13.9892 | 13.9889
West Lake Macquarie | Feeder 77M(7) (TEE77MC to MLNG033A) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder H730(1) (TEEH730A to Awaba STS) | 33 | Load (MVA) | 0.27901 | 0.27956 | 0.27998 | 0.28028 | 0.27973 | 0.30485 | 0.30639 | 0.30561 | 0.30541 | 0.30643
West Lake Macquarie | Feeder H730(1) (TEEH730A to Awaba STS) | 33 | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
West Lake Macquarie | Feeder H730(2) (TEEH730A to ABS10919) | 33 | Load (MVA) | 0.02034 | 0.020324 | 0.02032 | 0.020386 | 0.020344 | 0.020203 | 0.020383 | 0.020286 | 0.020219 | 0.020353
West Lake Macquarie | Feeder H730(2) (TEEH730A to ABS10919) | 33 | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
West Lake Macquarie | Feeder H730(3) (TEEH730A to TEEH730B) | 33 | Load (MVA) | 0.30714 | 0.30776 | 0.30822 | 0.30856 | 0.30794 | 0.33261 | 0.33426 | 0.33342 | 0.33321 | 0.33431
West Lake Macquarie | Feeder H730(3) (TEEH730A to TEEH730B) | 33 | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
West Lake Macquarie | Feeder H730(4) (TEEH730B to PT33165) | 33 | Load (MVA) | 5.5034e-10 | 5.7558e-10 | 7.8109e-10 | 1.0254e-09 | 5.4686e-10 | 6.5005e-10 | 1.0158e-08 | 8.126e-10 | 1.2895e-06 | 8.1798e-10
West Lake Macquarie | Feeder H730(4) (TEEH730B to PT33165) | 33 | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
West Lake Macquarie | Feeder H730(5) (TEEH730B to ASTM033A ) | 33 | Load (MVA) | 0.30925 | 0.30987 | 0.31033 | 0.31067 | 0.31005 | 0.3347 | 0.33637 | 0.33552 | 0.33531 | 0.33641
West Lake Macquarie | Feeder H730(5) (TEEH730B to ASTM033A ) | 33 | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
West Lake Macquarie | Feeder H734 - Awaba STS to Newstan Colliery 33kV | 33 | Load (MVA) | 2.6277 | 2.6275 | 2.6288 | 2.6287 | 2.6278 | 2.7837 | 2.7835 | 2.7836 | 2.7835 | 2.7835
West Lake Macquarie | Feeder H734 - Awaba STS to Newstan Colliery 33kV | 33 | Rating | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15
West Lake Macquarie | Feeder H735 - Awaba STS to Newstan Colliery 33kV | 33 | Load (MVA) | 0.85037 | 0.85025 | 0.85054 | 0.85042 | 0.8505 | 0.90274 | 0.90265 | 0.9027 | 0.90266 | 0.90265
West Lake Macquarie | Feeder H735 - Awaba STS to Newstan Colliery 33kV | 33 | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
West Lake Macquarie | Feeder H738(1) (Awaba STS to TEEH738A) | 33 | Load (MVA) | 0.2795 | 0.27992 | 0.28023 | 0.28047 | 0.28004 | 0.30564 | 0.30679 | 0.3062 | 0.30605 | 0.30682
West Lake Macquarie | Feeder H738(1) (Awaba STS to TEEH738A) | 33 | Rating | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78
West Lake Macquarie | Feeder H738(2) (TEEH738A to ASTM033A ) | 33 | Load (MVA) | 0.28839 | 0.2889 | 0.28929 | 0.28958 | 0.28905 | 0.31346 | 0.31482 | 0.31412 | 0.31395 | 0.31485
West Lake Macquarie | Feeder H738(2) (TEEH738A to ASTM033A ) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder H738(3) (TEEH738A to PT33166) | 33 | Load (MVA) | 7.7294e-10 | 9.1184e-10 | 7.6537e-07 | 1.2331e-09 | 9.6911e-10 | 5.703e-10 | 7.4241e-07 | 1.3497e-09 | 1.1779e-09 | 1.3017e-09
West Lake Macquarie | Feeder H738(3) (TEEH738A to PT33166) | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder H783(1) - H783 Tee to Eraring STS | 33 | Load (MVA) | 14.2404 | 16.0183 | 16.5888 | 17.1528 | 17.8532 | 14.4549 | 14.9867 | 15.6133 | 16.3173 | 17.1267
West Lake Macquarie | Feeder H783(1) - H783 Tee to Eraring STS | 33 | Rating | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33
West Lake Macquarie | Feeder H783(2) - H783 Tee to Avondale ZS | 33 | Load (MVA) | 14.2412 | 16.0228 | 16.5939 | 17.1617 | 17.8574 | 14.4591 | 14.9905 | 15.6176 | 16.3215 | 17.1322
West Lake Macquarie | Feeder H783(2) - H783 Tee to Avondale ZS | 33 | Rating | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86
West Lake Macquarie | Feeder H783(3) - H783 Tee to H83 ABS | 33 | Load (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
West Lake Macquarie | Feeder H783(3) - H783 Tee to H83 ABS | 33 | Rating | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86
West Lake Macquarie | Feeder H784 (Eraring STS to Cooranbong) | 33 | Load (MVA) | 14.3352 | 16.144 | 16.722 | 17.3312 | 18.0193 | 14.5369 | 15.0628 | 15.7144 | 16.4156 | 17.2547
West Lake Macquarie | Feeder H784 (Eraring STS to Cooranbong) | 33 | Rating | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33
West Lake Macquarie | Feeder H785(1) - Eraring STS to H785 Tee 1 | 33 | Load (MVA) | 4.7368 | 4.7288 | 4.73 | 4.8166 | 4.7312 | 6.5552 | 6.5486 | 6.5563 | 6.5489 | 6.5532
West Lake Macquarie | Feeder H785(1) - Eraring STS to H785 Tee 1 | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H785(10) - H785 Tee 5 to ABS-24X1 | 33 | Load (MVA) | 3.2286e-10 | 4.0184e-10 | 5.669e-10 | 2.8501e-10 | 3.6612e-10 | 3.8003e-10 | 2.692e-07 | 2.9475e-10 | 2.0988e-10 | 2.2076e-10
West Lake Macquarie | Feeder H785(10) - H785 Tee 5 to ABS-24X1 | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H785(11) - H785 Tee 5 to H785 Tee 6 | 33 | Load (MVA) | 4.7302 | 4.7232 | 4.7245 | 4.8098 | 4.7253 | 6.5349 | 6.5292 | 6.5359 | 6.5295 | 6.5332
West Lake Macquarie | Feeder H785(11) - H785 Tee 5 to H785 Tee 6 | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H785(12) - H785 Tee 6 to ABS-2433 | 33 | Load (MVA) | 1.1607e-10 | 1.3277e-10 | 1.0514e-10 | 1.4284e-10 | 7.8576e-11 | 7.1614e-11 | 6.2215e-07 | 9.7563e-11 | 9.6301e-11 | 1.2791e-10
West Lake Macquarie | Feeder H785(12) - H785 Tee 6 to ABS-2433 | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H785(13) - H785 Tee 6 to Myuna ZS | 33 | Load (MVA) | 4.7251 | 4.7187 | 4.72 | 4.8047 | 4.7207 | 6.522 | 6.5168 | 6.5229 | 6.517 | 6.5204
West Lake Macquarie | Feeder H785(13) - H785 Tee 6 to Myuna ZS | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H785(2) - H785 Tee 1 to HP33106 | 33 | Load (MVA) | 0.0010709 | 0.001079 | 0.001079 | 0.0010717 | 0.001074 | 0.0010795 | 0.001075 | 0.0010734 | 0.0010746 | 0.0010728
West Lake Macquarie | Feeder H785(2) - H785 Tee 1 to HP33106 | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder H785(3) - H785 Tee 1 to H785 Tee 2 | 33 | Load (MVA) | 4.736 | 4.7282 | 4.7294 | 4.8158 | 4.7306 | 6.5516 | 6.5453 | 6.5527 | 6.5455 | 6.5497
West Lake Macquarie | Feeder H785(3) - H785 Tee 1 to H785 Tee 2 | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H785(4) - H785 Tee 2 to ABS-2413 | 33 | Load (MVA) | 1.0433e-10 | 1.111e-10 | 1.269e-10 | 7.5138e-10 | 1.0028e-10 | 1.0455e-10 | 1.4147e-10 | 9.975e-11 | 2.349e-10 | 9.9963e-11
West Lake Macquarie | Feeder H785(4) - H785 Tee 2 to ABS-2413 | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H785(5) - H785 Tee 2 to H785 Tee 3 | 33 | Load (MVA) | 4.7325 | 4.7249 | 4.7261 | 4.8124 | 4.7272 | 6.5428 | 6.5367 | 6.5439 | 6.5369 | 6.5409
West Lake Macquarie | Feeder H785(5) - H785 Tee 2 to H785 Tee 3 | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H785(6) - H785 Tee 3 to ABS-2423 | 33 | Load (MVA) | 1.4002e-10 | 1.7636e-10 | 1.8438e-10 | 9.4509e-11 | 9.6758e-11 | 1.0449e-10 | 3.7886e-10 | 2.082e-10 | 1.1804e-10 | 1.0785e-10
West Lake Macquarie | Feeder H785(6) - H785 Tee 3 to ABS-2423 | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H785(7) - H785 Tee 3 to H785 Tee 4 | 33 | Load (MVA) | 4.7332 | 4.7258 | 4.727 | 4.8129 | 4.728 | 6.5439 | 6.5378 | 6.5449 | 6.5381 | 6.542
West Lake Macquarie | Feeder H785(7) - H785 Tee 3 to H785 Tee 4 | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H785(8) - H785 Tee 4 to ABS-24Y1 | 33 | Load (MVA) | 1.0533e-06 | 3.5282e-10 | 2.8357e-10 | 3.7503e-10 | 3.5214e-10 | 2.841e-10 | 3.7854e-10 | 1.3281e-07 | 6.4684e-10 | 2.8165e-10
West Lake Macquarie | Feeder H785(8) - H785 Tee 4 to ABS-24Y1 | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H785(9) - H785 Tee 4 to H785 Tee 5 | 33 | Load (MVA) | 4.7301 | 4.723 | 4.7242 | 4.8097 | 4.7251 | 6.5358 | 6.53 | 6.5368 | 6.5302 | 6.534
West Lake Macquarie | Feeder H785(9) - H785 Tee 4 to H785 Tee 5 | 33 | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
West Lake Macquarie | Feeder H786(1) - Eraring STS to H786 Tee | 33 | Load (MVA) | 4.7354 | 4.728 | 4.7292 | 4.8156 | 4.7302 | 6.5511 | 6.545 | 6.5522 | 6.5453 | 6.5493
West Lake Macquarie | Feeder H786(1) - Eraring STS to H786 Tee | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder H786(2) - H786 Tee to HP33152 | 33 | Load (MVA) | 4.7367 | 4.7299 | 4.7311 | 4.8165 | 4.732 | 6.5507 | 6.5451 | 6.5517 | 6.5453 | 6.549
West Lake Macquarie | Feeder H786(2) - H786 Tee to HP33152 | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
West Lake Macquarie | Feeder H786(3) - H786 Tee to Myuna ZS | 33 | Load (MVA) | 1.1637e-11 | 1.4716e-11 | 1.2415e-11 | 1.1724e-11 | 1.1833e-11 | 8.4223e-11 | 1.1848e-11 | 9.7966e-12 | 1.2116e-11 | 1.2072e-11
West Lake Macquarie | Feeder H786(3) - H786 Tee to Myuna ZS | 33 | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
| Feeder 6017(4) (TEE6017B to GDELL066A) | 66 | Load (MVA) | 0.30256 | 0.30254 | 0.30254 | 0.30255 | 0.30251 | 0.3505 | 0.35053 | 0.35066 | 0.35046 | 0.35066
| Feeder 6017(4) (TEE6017B to GDELL066A) | 66 | Rating | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 80.82 | 80.82 | 80.82 | 80.82 | 80.82